## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Serial Number | 4 | uint32 |  | Numer seryjny urządzenia
0002 | 2 | Meter ID | 2 | uint16 |  | Adres Modbus (domyślnie 1)
0003 | 3 | Baud Rate | 2 | uint16 | bps | Prędkość transmisji: 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600
0004 | 4 | Software Version | 4 | float |  | Wersja oprogramowania
0006 | 5 | Hardware Version | 4 | float |  | Wersja sprzętowa
0008 | 6 | CT Rate | 2 | uint16 |  | Przekładnia przekładnika prądowego
0009 | 7 | S0 Output Rate | 4 | float | imp/kWh | Stała impulsowa wyjścia S0
000B | 8 | A3 Status | 2 | uint16 |  | Słowo stanu A3
000D | 10 | Cycle Time | 2 | uint16 | s | Czas cyklu wyświetlacza
000E | 11 | L1 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L1
0010 | 12 | L2 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L2
0012 | 13 | L3 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L3
0014 | 14 | Grid Frequency | 4 | float | Hz | Częstotliwość sieci
0016 | 15 | L1 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L1
0018 | 16 | L2 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L2
001A | 17 | L3 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L3
001C | 18 | Total Active Power | 4 | float | kW | Całkowita moc czynna
001E | 19 | L1 Active Power | 4 | float | kW | Moc czynna fazy L1
0020 | 20 | L2 Active Power | 4 | float | kW | Moc czynna fazy L2
0022 | 21 | L3 Active Power | 4 | float | kW | Moc czynna fazy L3
0024 | 22 | Total Reactive Power | 4 | float | kvar | Całkowita moc bierna
0026 | 23 | L1 Reactive Power | 4 | float | kvar | Moc bierna fazy L1
0028 | 24 | L2 Reactive Power | 4 | float | kvar | Moc bierna fazy L2
002A | 25 | L3 Reactive Power | 4 | float | kvar | Moc bierna fazy L3
002C | 26 | Total Apparent Power | 4 | float | kVA | Całkowita moc pozorna
002E | 27 | L1 Apparent Power | 4 | float | kVA | Moc pozorna fazy L1
0030 | 28 | L2 Apparent Power | 4 | float | kVA | Moc pozorna fazy L2
0032 | 29 | L3 Apparent Power | 4 | float | kVA | Moc pozorna fazy L3
0034 | 30 | Total Power Factor | 4 | float |  | Całkowity współczynnik mocy
0036 | 31 | L1 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L1
0038 | 32 | L2 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L2
003A | 33 | L3 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L3
003C | 34 | L1-L2 Voltage | 4 | float | V | Napięcie międzyfazowe L1-L2
003E | 35 | L2-L3 Voltage | 4 | float | V | Napięcie międzyfazowe L2-L3
0040 | 36 | L1-L3 Voltage | 4 | float | V | Napięcie międzyfazowe L1-L3
0041 | 37 | CRC Status | 2 | uint16 |  | Status CRC
0042 | 38 | Combined Code | 2 | uint16 |  | Kombinowany kod stanu
0100 | 39 | Total Active Energy | 4 | float | kWh | Całkowita energia czynna (import+eksport)
0102 | 40 | L1 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna fazy L1
0104 | 41 | L2 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna fazy L2
0106 | 42 | L3 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna fazy L3
0108 | 43 | Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna pobrana (import)
010A | 44 | L1 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L1
010C | 45 | L2 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L2
010E | 46 | L3 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L3
0110 | 47 | Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna oddana (eksport)
0112 | 48 | L1 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L1
0114 | 49 | L2 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L2
0116 | 50 | L3 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L3
0118 | 51 | Total Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Całkowita energia bierna
011A | 52 | L1 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna fazy L1
011C | 53 | L2 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna fazy L2
011E | 54 | L3 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna fazy L3
0120 | 55 | Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna pobrana
0122 | 56 | L1 Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna import L1
0124 | 57 | L2 Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna import L2
0126 | 58 | L3 Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna import L3
0128 | 59 | Reverse Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna oddana
012A | 60 | L1 Reverse Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna eksport L1
012C | 61 | L2 Reverse Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna eksport L2
012E | 62 | L3 Reverse Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna eksport L3
0130 | 63 | T1 Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna taryfa T1
0132 | 64 | T2 Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna taryfa T2
0134 | 65 | T3 Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna taryfa T3
0136 | 66 | T4 Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna taryfa T4
0138 | 67 | T1 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import taryfa T1
013A | 68 | T2 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import taryfa T2
013C | 69 | T3 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import taryfa T3
013E | 70 | T4 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import taryfa T4
0140 | 71 | T1 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport taryfa T1
0142 | 72 | T2 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport taryfa T2
0144 | 73 | T3 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport taryfa T3
0146 | 74 | T4 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport taryfa T4
0148 | 75 | T1 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna taryfa T1
014A | 76 | T2 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna taryfa T2
014C | 77 | T3 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna taryfa T3
014E | 78 | T4 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna taryfa T4
0150 | 79 | T1 Demand Power | 4 | float | kW | Moc zapotrzebowania taryfa T1
0152 | 80 | T2 Demand Power | 4 | float | kW | Moc zapotrzebowania taryfa T2
0154 | 81 | T3 Demand Power | 4 | float | kW | Moc zapotrzebowania taryfa T3
0156 | 82 | T4 Demand Power | 4 | float | kW | Moc zapotrzebowania taryfa T4

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0002 | 1 | Meter ID | 2 | uint16 | 1–247 | Ustaw adres Modbus licznika
0003 | 2 | Baud Rate | 2 | uint16 | 1–4 | 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600 bps
0009 | 3 | S0 Output Rate | 4 | float | 1/10/100/1000 | Stała impulsowa wyjścia S0 [imp/kWh]
0042 | 4 | Combined Code | 2 | uint16 | 0x0000–0xFFFF | Kombinowany kod trybu pracy
000D | 5 | Cycle Time | 2 | uint16 | 1–30 | Czas automatycznego przewijania wyświetlacza [s]
0200 | 6 | Reset Energy | 2 | uint16 | 0x5A5A | Zapis wartości 0x5A5A resetuje liczniki energii
0201 | 7 | CT Primary | 2 | uint16 | 1–9999 | Przekładnia pierwotna przekładnika prądowego
0202 | 8 | CT Secondary | 2 | uint16 | 1–9999 | Przekładnia wtórna przekładnika prądowego
0203 | 9 | Display Mode | 2 | uint16 | 0–2 | Tryb podświetlania: 0=przycisk, 1=zawsze wł, 2=zawsze wył
0204 | 10 | Pulse Width | 2 | uint16 | 50–200 | Szerokość impulsu wyjścia S0 [ms]
0205 | 11 | Tariff Mode | 2 | uint16 | 0–1 | 0=jedna taryfa, 1=wielotaryfowy (tylko OR-WE-517)
0206 | 12 | Password | 2 | uint16 | 0–9999 | Hasło zabezpieczające przed zmianą parametrów
0207 | 13 | Time Sync | 4 | uint32 | Unix timestamp | Synchronizacja zegara RTC [sekundy od 1970-01-01]
0209 | 14 | T1 Start Hour | 2 | uint16 | 0–23 | Godzina rozpoczęcia taryfy T1
020A | 15 | T2 Start Hour | 2 | uint16 | 0–23 | Godzina rozpoczęcia taryfy T2
020B | 16 | T3 Start Hour | 2 | uint16 | 0–23 | Godzina rozpoczęcia taryfy T3
020C | 17 | T4 Start Hour | 2 | uint16 | 0–23 | Godzina rozpoczęcia taryfy T4
020D | 18 | Demand Interval | 2 | uint16 | 1–60 | Interwał obliczania mocy zapotrzebowania [min]