## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | L1 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L1
0002 | 2 | L2 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L2
0004 | 3 | L3 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L3
0006 | 4 | L1 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L1
0008 | 5 | L2 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L2
000A | 6 | L3 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L3
000C | 7 | L1 Active Power | 4 | float | W | Moc czynna fazy L1
000E | 8 | L2 Active Power | 4 | float | W | Moc czynna fazy L2
0010 | 9 | L3 Active Power | 4 | float | W | Moc czynna fazy L3
0012 | 10 | L1 Reactive Power | 4 | float | VAr | Moc bierna fazy L1
0014 | 11 | L2 Reactive Power | 4 | float | VAr | Moc bierna fazy L2
0016 | 12 | L3 Reactive Power | 4 | float | VAr | Moc bierna fazy L3
0018 | 13 | L1 Apparent Power | 4 | float | VA | Moc pozorna fazy L1
001A | 14 | L2 Apparent Power | 4 | float | VA | Moc pozorna fazy L2
001C | 15 | L3 Apparent Power | 4 | float | VA | Moc pozorna fazy L3
001E | 16 | L1 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L1
0020 | 17 | L2 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L2
0022 | 18 | L3 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L3
0024 | 19 | L1 Phase Angle | 4 | float | ° | Kąt fazowy L1
0026 | 20 | L2 Phase Angle | 4 | float | ° | Kąt fazowy L2
0028 | 21 | L3 Phase Angle | 4 | float | ° | Kąt fazowy L3
002A | 22 | Average L-N Voltage | 4 | float | V | Średnie napięcie fazowe L-N
002C | 23 | Average Line Current | 4 | float | A | Średni prąd fazowy
002E | 24 | Sum of Line Currents | 4 | float | A | Suma prądów fazowych
0030 | 25 | Total System Power | 4 | float | W | Całkowita moc czynna systemu
0032 | 26 | Total Reactive Power | 4 | float | VAr | Całkowita moc bierna
0034 | 27 | Total Apparent Power | 4 | float | VA | Całkowita moc pozorna
0036 | 28 | Total Power Factor | 4 | float |  | Całkowity współczynnik mocy
0038 | 29 | Total Phase Angle | 4 | float | ° | Całkowity kąt fazowy
003C | 30 | Frequency | 4 | float | Hz | Częstotliwość sieci
003E | 31 | Import Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna pobrana (import)
0040 | 32 | Export Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna oddana (eksport)
0042 | 33 | Import Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna pobrana (import)
0044 | 34 | Export Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna oddana (eksport)
0046 | 35 | Total Active Energy | 4 | float | kWh | Całkowita energia czynna
0048 | 36 | Total Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Całkowita energia bierna
004A | 37 | L1-L2 Voltage | 4 | float | V | Napięcie międzyfazowe L1-L2
004C | 38 | L2-L3 Voltage | 4 | float | V | Napięcie międzyfazowe L2-L3
004E | 39 | L3-L1 Voltage | 4 | float | V | Napięcie międzyfazowe L3-L1
0050 | 40 | Average L-L Voltage | 4 | float | V | Średnie napięcie międzyfazowe
0052 | 41 | Neutral Current | 4 | float | A | Prąd przewodu neutralnego
00E0 | 42 | L1 Import Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L1
00E2 | 43 | L2 Import Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L2
00E4 | 44 | L3 Import Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L3
00E6 | 45 | L1 Export Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L1
00E8 | 46 | L2 Export Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L2
00EA | 47 | L3 Export Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L3
00EC | 48 | L1 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Całkowita energia czynna fazy L1
00EE | 49 | L2 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Całkowita energia czynna fazy L2
00F0 | 50 | L3 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Całkowita energia czynna fazy L3
0156 | 51 | L1 Import Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna import fazy L1
0158 | 52 | L2 Import Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna import fazy L2
015A | 53 | L3 Import Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna import fazy L3
015C | 54 | L1 Export Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna eksport fazy L1
015E | 55 | L2 Export Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna eksport fazy L2
0160 | 56 | L3 Export Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Energia bierna eksport fazy L3
0162 | 57 | L1 Total Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Całkowita energia bierna fazy L1
0164 | 58 | L2 Total Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Całkowita energia bierna fazy L2
0166 | 59 | L3 Total Reactive Energy | 4 | float | kVArh | Całkowita energia bierna fazy L3

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
FC00 | 1 | Relay 1 Control | 2 | uint16 | 0=OFF, 1=ON | Sterowanie przekaźnikiem 1
FC01 | 2 | Relay 2 Control | 2 | uint16 | 0=OFF, 1=ON | Sterowanie przekaźnikiem 2
F900 | 3 | System Type | 2 | uint16 | 0–3 | 0=1P2W, 1=3P4W, 2=3P3W, 3=3P4W bal.
F901 | 4 | CT Primary | 2 | uint16 | 1–9999 | Wartość pierwotna przekładnika prądowego [A]
F902 | 5 | CT Secondary | 2 | uint16 | 1–9999 | Wartość wtórna przekładnika prądowego [A]
F903 | 6 | Pulse 1 Output | 2 | uint16 | 0–3 | Wyjście impulsowe 1: 0=import, 1=eksport, 2=bierna+, 3=bierna-
F904 | 7 | Pulse 2 Output | 2 | uint16 | 0–3 | Wyjście impulsowe 2: 0=import, 1=eksport, 2=bierna+, 3=bierna-
F905 | 8 | Pulse 1 Divisor | 2 | uint16 | 1/10/100/1000 | Dzielnik impulsów wyjścia 1 [imp/kWh]
F906 | 9 | Pulse 2 Divisor | 2 | uint16 | 1/10/100/1000 | Dzielnik impulsów wyjścia 2 [imp/kWh]
F907 | 10 | Meter ID | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus licznika
F908 | 11 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–5 | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=115200 bps
F909 | 12 | Parity/Stop Bits | 2 | uint16 | 0–4 | 0=1S/N, 1=1S/E, 2=1S/O, 3=2S/N, 4=2S/E
F90A | 13 | Password | 2 | uint16 | 0–9999 | Hasło zabezpieczenia przed zmianą parametrów
F90B | 14 | Energy Reset | 2 | uint16 | 0x0300 | Zapis 0x0300 resetuje wszystkie liczniki energii
F90C | 15 | VT Primary | 2 | uint16 | 1–9999 | Wartość pierwotna przekładnika napięciowego [V]
F90D | 16 | VT Secondary | 2 | uint16 | 1–9999 | Wartość wtórna przekładnika napięciowego [V]