## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Product ID | 2 | uint16 |  | Identyfikator produktu
0001 | 2 | Firmware | 2 | uint16 |  | Wersja firmware
0002 | 3 | Modbus Address | 2 | uint16 |  | Adres Modbus
0010 | 4 | Flow Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zasilania (×0.1)
0011 | 5 | Return Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura powrotu (×0.1)
0012 | 6 | DHW Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zasobnika CWU (×0.1)
0013 | 7 | Flue Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura spalin (×0.1)
0014 | 8 | Outdoor Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zewnętrzna (×0.1)
0015 | 9 | Fan Speed | 2 | uint16 | RPM | Prędkość wentylatora palnika
0016 | 10 | Ionisation Current | 2 | int16 | 0.1µA | Prąd jonizacji płomienia (×0.1µA)
0017 | 11 | Burner Modulation | 2 | uint16 | % | Modulacja palnika [%]
0018 | 12 | System Pressure | 2 | uint16 | 0.01 bar | Ciśnienie instalacji (×0.01 bar)
0019 | 13 | Burner State | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=CH,2=DHW,3=Ignition,4=Error
001A | 14 | CH Pump State | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=On
001B | 15 | DHW Pump State | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=On
001C | 16 | Gas Valve State | 2 | uint16 |  | 0=Closed,1=Open
001D | 17 | Heating Power | 4 | float | kW | Chwilowa moc grzewcza
001F | 18 | Gas Consumption | 4 | float | m³/h | Chwilowe zużycie gazu
0021 | 19 | Setpoint Active | 2 | int16 | 0.1°C | Aktywny setpoint zasilania
0022 | 20 | Operating Mode | 2 | uint16 |  | 0=Standby,1=CH,2=DHW,3=CH+DHW
0023 | 21 | Status Word | 2 | uint16 |  | Słowo stanu (bitowe)
0024 | 22 | Error Code | 2 | uint16 |  | Kod błędu (0=brak)
0025 | 23 | Error Code History | 2 | uint16 |  | Ostatni zapis błędu
0030 | 24 | Gas Energy Consumed | 4 | float | kWh | Łączna energia gazu
0032 | 25 | CH Energy Output | 4 | float | kWh | Łączna energia CO
0034 | 26 | DHW Energy Output | 4 | float | kWh | Łączna energia CWU
0036 | 27 | Burner Ignitions | 4 | uint32 |  | Liczba zapłonów palnika
0038 | 28 | Burner Run Hours | 4 | uint32 | h | Czas pracy palnika
003A | 29 | Pump Run Hours | 4 | uint32 | h | Czas pracy pompy CO

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0040 | 1 | CH Setpoint | 2 | int16 | 150–900 (×0.1°C) | Zadana temperatura zasilania CO
0041 | 2 | DHW Setpoint | 2 | int16 | 400–700 (×0.1°C) | Zadana temperatura CWU
0042 | 3 | Operating Mode | 2 | uint16 | 0–3 | 0=Standby,1=CH,2=DHW,3=CH+DHW
0043 | 4 | Max CH Power | 2 | uint16 | 1–100 | Maks. moc CO [% mocy nominalnej]
0044 | 5 | Min CH Power | 2 | uint16 | 1–100 | Min. moc CO [% mocy nominalnej]
0045 | 6 | Curve Slope | 2 | uint16 | 1–40 | Nachylenie krzywej grzewczej
0046 | 7 | Error Reset | 2 | uint16 | 0xFF00 | Skasowanie błędu
0047 | 8 | Service Reset | 2 | uint16 | 0xAB12 | Reset interwału serwisowego
0048 | 9 | Modbus Address | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
0049 | 10 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–4 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=57600,4=115200
004A | 11 | Parity | 2 | uint16 | 0–2 | 0=None,1=Even,2=Odd