## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Unit Type | 2 | uint16 |  | Typ jednostki (stała)
0001 | 2 | Firmware Version | 2 | uint16 |  | Wersja oprogramowania
0002 | 3 | Modbus Address | 2 | uint16 |  | Aktualny adres Modbus
0010 | 4 | Leaving Water Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura wody wylotowej (×0.1)
0011 | 5 | Entering Water Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura wody wlotowej (×0.1)
0012 | 6 | Outdoor Air Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura powietrza zewnętrznego (×0.1)
0013 | 7 | DHW Tank Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zasobnika CWU (×0.1)
0014 | 8 | Room Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura pokojowa (jeśli czujnik podłączony)
0015 | 9 | Refrigerant Liquid Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura cieczy czynnika (×0.1)
0016 | 10 | Discharge Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura tłoczenia (×0.1)
0017 | 11 | Fan Speed | 2 | uint16 | RPM | Prędkość wentylatora
0018 | 12 | Compressor Freq | 2 | uint16 | Hz | Częstotliwość sprężarki
0019 | 13 | Pump Speed | 2 | uint16 | % | Prędkość pompy obiegowej [%]
001A | 14 | Heating Capacity | 4 | float | kW | Chwilowa moc grzewcza
001C | 15 | Cooling Capacity | 4 | float | kW | Chwilowa moc chłodzenia
001E | 16 | Input Power | 4 | float | kW | Chwilowy pobór mocy
0020 | 17 | COP Heating | 4 | float |  | COP grzanie
0022 | 18 | EER Cooling | 4 | float |  | EER chłodzenie
0024 | 19 | Operation Mode | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=Heating,2=Cooling,3=DHW,4=Auto
0025 | 20 | Unit Status | 2 | uint16 |  | Słowo stanu jednostki (bitowe)
0026 | 21 | Error Code | 2 | uint16 |  | Kod błędu (0=brak)
0027 | 22 | Warning Code | 2 | uint16 |  | Kod ostrzeżenia (0=brak)
0030 | 23 | Heat Energy Today | 4 | float | kWh | Energia cieplna dostarczona dziś
0032 | 24 | Heat Energy Total | 4 | float | kWh | Energia cieplna dostarczona łącznie
0034 | 25 | Cool Energy Total | 4 | float | kWh | Energia chłodzenia łącznie
0036 | 26 | DHW Energy Total | 4 | float | kWh | Energia CWU łącznie
0038 | 27 | Electrical Today | 4 | float | kWh | Energia elektryczna pobrana dziś
003A | 28 | Electrical Total | 4 | float | kWh | Energia elektryczna pobrana łącznie
003C | 29 | Compressor Hours | 4 | uint32 | h | Czas pracy sprężarki
003E | 30 | Compressor Starts | 4 | uint32 |  | Liczba uruchomień sprężarki

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0040 | 1 | Setpoint Heat LWT | 2 | int16 | 200–650 (×0.1°C) | Zadana temp. wody grzewczej
0041 | 2 | Setpoint Cool LWT | 2 | int16 | 50–250 (×0.1°C) | Zadana temp. wody chłodzenia
0042 | 3 | Setpoint DHW | 2 | int16 | 400–750 (×0.1°C) | Zadana temperatura CWU
0043 | 4 | Operation Mode | 2 | uint16 | 0–4 | 0=Off,1=Heating,2=Cooling,3=DHW,4=Auto
0044 | 5 | Force DHW | 2 | uint16 | 0–1 | Wymuś podgrzanie CWU
0045 | 6 | Quiet Mode | 2 | uint16 | 0–3 | Poziom trybu cichego (0=wyłączony)
0046 | 7 | Error Reset | 2 | uint16 | 0x1234 | Skasowanie błędu (zapis 0x1234)
0047 | 8 | Modbus Address | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
0048 | 9 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–4 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=57600,4=115200