## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Device Model | 4 | uint32 |  | Identyfikator modelu (ASCII)
0002 | 2 | Serial Number | 16 | string |  | Numer seryjny (8 rejestrów)
000A | 3 | Firmware DSP | 2 | uint16 |  | Wersja firmware DSP
000B | 4 | Firmware ARM | 2 | uint16 |  | Wersja firmware ARM
000C | 5 | Modbus Address | 2 | uint16 |  | Aktualny adres Modbus
0020 | 6 | PV1 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wejście PV1
0021 | 7 | PV1 Current | 2 | int16 | 0.1A | Prąd wejście PV1
0022 | 8 | PV1 Power | 2 | uint16 | W | Moc wejście PV1
0023 | 9 | PV2 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wejście PV2
0024 | 10 | PV2 Current | 2 | int16 | 0.1A | Prąd wejście PV2
0025 | 11 | PV2 Power | 2 | uint16 | W | Moc wejście PV2
0026 | 12 | PV3 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wejście PV3 (jeśli obsługiwane)
0027 | 13 | PV3 Current | 2 | int16 | 0.1A | Prąd wejście PV3
0028 | 14 | PV3 Power | 2 | uint16 | W | Moc wejście PV3
0029 | 15 | PV Total Power | 4 | uint32 | W | Łączna moc PV
002B | 16 | On-grid L1 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie sieciowe L1
002C | 17 | On-grid L2 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie sieciowe L2
002D | 18 | On-grid L3 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie sieciowe L3
002E | 19 | On-grid Frequency | 2 | uint16 | 0.01Hz | Częstotliwość sieci
002F | 20 | On-grid L1 Current | 2 | int16 | 0.1A | Prąd sieciowy L1 – eksport +
0030 | 21 | On-grid L2 Current | 2 | int16 | 0.1A | Prąd sieciowy L2
0031 | 22 | On-grid L3 Current | 2 | int16 | 0.1A | Prąd sieciowy L3
0032 | 23 | Active Power | 2 | int16 | W | Aktywna moc AC – eksport +
0033 | 24 | Reactive Power | 2 | int16 | VAr | Moc bierna AC
0034 | 25 | Apparent Power | 2 | uint16 | VA | Moc pozorna AC
0035 | 26 | Inverter Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura falownika
0036 | 27 | Work Mode | 2 | uint16 |  | Tryb pracy: 0=Wait,1=Normal,2=Fault,3=Flash,4=Check
0037 | 28 | Error Code | 4 | uint32 |  | Kod błędu (bitowy)
0040 | 29 | Battery Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie baterii
0041 | 30 | Battery Current | 2 | int16 | 0.1A | Prąd baterii – ładowanie +
0042 | 31 | Battery Power | 2 | int16 | W | Moc baterii – ładowanie +
0043 | 32 | Battery Mode | 2 | uint16 |  | 0=Discharge,1=Charge,2=Idle
0044 | 33 | Battery SOC | 2 | uint16 | % | Stan naładowania baterii
0045 | 34 | Battery SOH | 2 | uint16 | % | Stan zdrowia baterii
0046 | 35 | Battery Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura BMS
0047 | 36 | Battery Cycles | 2 | uint16 |  | Liczba pełnych cykli baterii
0048 | 37 | BMS Status | 2 | uint16 |  | Słowo statusu BMS (bitowe)
0049 | 38 | Backup L1 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wyjście backup L1
004A | 39 | Backup L2 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wyjście backup L2
004B | 40 | Backup L3 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wyjście backup L3
004C | 41 | Backup L1 Power | 2 | int16 | W | Moc wyjście backup L1
004D | 42 | Backup L2 Power | 2 | int16 | W | Moc wyjście backup L2
004E | 43 | Backup L3 Power | 2 | int16 | W | Moc wyjście backup L3
004F | 44 | Load Total Power | 2 | int16 | W | Łączna moc obciążenia
0060 | 45 | PV Energy Today | 2 | uint16 | 0.1kWh | Energia PV dziś
0061 | 46 | PV Energy Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia PV łącznie
0063 | 47 | Bat Charge Today | 2 | uint16 | 0.1kWh | Energia naładowana dziś
0064 | 48 | Bat Discharge Today | 2 | uint16 | 0.1kWh | Energia rozładowana dziś
0065 | 49 | Bat Charge Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia naładowana łącznie
0067 | 50 | Bat Discharge Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia rozładowana łącznie
0069 | 51 | Grid Import Today | 2 | uint16 | 0.1kWh | Energia pobrana z sieci dziś
006A | 52 | Grid Export Today | 2 | uint16 | 0.1kWh | Energia oddana do sieci dziś
006B | 53 | Grid Import Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia pobrana z sieci łącznie
006D | 54 | Grid Export Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia oddana do sieci łącznie
006F | 55 | Load Energy Today | 2 | uint16 | 0.1kWh | Energia zużyta przez obciążenie dziś
0070 | 56 | Load Energy Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia obciążenia łącznie

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0080 | 1 | Safe Export Limit | 2 | uint16 | 0–30000 W | Limit eksportu do sieci [W]
0081 | 2 | Work Mode | 2 | uint16 | 0–4 | 0=General,1=Off-grid,2=Backup,3=Eco,4=Peak-shaving
0082 | 3 | Battery Min SOC | 2 | uint16 | 0–100 (%) | Minimalne SOC baterii [%]
0083 | 4 | Battery Reserve SOC | 2 | uint16 | 0–100 (%) | SOC rezerwy dla backup [%]
0084 | 5 | Bat Charge Power Limit | 2 | uint16 | 0–10000 W | Limit mocy ładowania [W]
0085 | 6 | Bat Discharge Power Limit | 2 | uint16 | 0–10000 W | Limit mocy rozładowania [W]
0086 | 7 | AC Charge Enable | 2 | uint16 | 0–1 | Zezwolenie na ładowanie z sieci
0087 | 8 | AC Charge SOC Limit | 2 | uint16 | 0–100 (%) | SOC do którego ładować z sieci
0088 | 9 | AC Charge Power Limit | 2 | uint16 | 0–10000 W | Limit mocy ładowania z sieci
0089 | 10 | TOU Charge Start | 2 | uint16 | 0–2359 | Czas startu okna TOU (HHMM)
008A | 11 | TOU Charge End | 2 | uint16 | 0–2359 | Czas końca okna TOU (HHMM)
008B | 12 | Fault Reset | 2 | uint16 | 0x00AA | Kasowanie błędów falownika
008C | 13 | Modbus Address | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
008D | 14 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–4 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=57600,4=115200
008E | 15 | Time Sync | 4 | uint32 | Unix ts | Synchronizacja czasu systemowego