## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Unit Type | 2 | uint16 |  | Typ jednostki
0001 | 2 | Firmware Version | 2 | uint16 |  | Wersja oprogramowania
0002 | 3 | Modbus Address | 2 | uint16 |  | Adres Modbus
0010 | 4 | Pump Speed | 2 | uint16 | RPM | Aktualna prędkość obrotowa
0011 | 5 | Speed Setpoint | 2 | uint16 | RPM | Zadana prędkość obrotowa
0012 | 6 | Relative Speed | 2 | uint16 | 0.1% | Prędkość względna [%×0.1]
0013 | 7 | Flow Rate | 4 | float | m³/h | Przepływ chwilowy
0015 | 8 | Diff Pressure | 2 | uint16 | 0.01 bar | Różnica ciśnień (×0.01 bar)
0016 | 9 | Diff Pressure SP | 2 | uint16 | 0.01 bar | Zadana różnica ciśnień
0017 | 10 | Head | 4 | float | m | Wysokość podnoszenia [m słupa wody]
0019 | 11 | Input Power | 4 | float | W | Pobór mocy elektrycznej
001B | 12 | Motor Current | 2 | uint16 | 0.1A | Prąd silnika (×0.1 A)
001C | 13 | Motor Voltage | 2 | uint16 | V | Napięcie zasilania silnika
001D | 14 | Motor Temp | 2 | int16 | °C | Temperatura silnika
001E | 15 | Operating Mode | 2 | uint16 |  | 0=Stop,1=Min,2=Max,3=Const-speed,4=Auto-press,5=Auto-flow
001F | 16 | Control Mode | 2 | uint16 |  | 0=Local,1=Remote,2=Bus
0020 | 17 | Status Word | 2 | uint16 |  | Słowo stanu (bitowe)
0021 | 18 | Alarm Word | 2 | uint16 |  | Słowo alarmowe (bitowe)
0022 | 19 | Warning Word | 2 | uint16 |  | Słowo ostrzeżeń (bitowe)
0030 | 20 | Energy Consumed | 4 | float | kWh | Łączna energia pobrana
0032 | 21 | Operating Hours | 4 | uint32 | h | Całkowity czas pracy
0034 | 22 | Number of Starts | 4 | uint32 |  | Liczba uruchomień
0036 | 23 | Max Observed Flow | 4 | float | m³/h | Maksymalny odnotowany przepływ
0038 | 24 | Min Observed Temp | 2 | int16 | °C | Minimalna odnotowana temp. silnika
0039 | 25 | Max Observed Temp | 2 | int16 | °C | Maksymalna odnotowana temp. silnika

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0040 | 1 | Control Mode | 2 | uint16 | 0–2 | 0=Local,1=Remote,2=Bus
0041 | 2 | Operating Mode | 2 | uint16 | 0–5 | 0=Stop,1=Min,2=Max,3=Const-speed,4=Auto-press,5=Auto-flow
0042 | 3 | Speed Setpoint | 2 | uint16 | 0–4000 RPM | Zadana prędkość [RPM]
0043 | 4 | Diff Pressure SP | 2 | uint16 | 0–1000 (×0.01 bar) | Zadana różnica ciśnień
0044 | 5 | Max Speed Limit | 2 | uint16 | 500–4000 RPM | Ograniczenie max prędkości
0045 | 6 | Min Speed Limit | 2 | uint16 | 0–2000 RPM | Ograniczenie min prędkości
0046 | 7 | Alarm Reset | 2 | uint16 | 0x0001 | Kasowanie alarmu
0047 | 8 | Modbus Address | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
0048 | 9 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–4 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=57600,4=115200
0049 | 10 | Stop Command | 2 | uint16 | 0–1 | 1=zatrzymaj pompę
004A | 11 | Start Command | 2 | uint16 | 0–1 | 1=uruchom pompę