## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0060 | 1 | Serial Number | 4 | uint32 |  | Numer seryjny urządzenia
0062 | 2 | Meter ID | 2 | uint16 |  | Adres Modbus (domyślnie 1)
0063 | 3 | Baud Rate | 2 | uint16 | bps | 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600
0070 | 4 | Flow Rate | 4 | float | m³/h | Przepływ chwilowy
0072 | 5 | Supply Temperature | 4 | float | °C | Temperatura zasilania
0074 | 6 | Return Temperature | 4 | float | °C | Temperatura powrotu
0076 | 7 | Temperature Diff | 4 | float | K | Różnica temperatur zasilanie-powrót
0078 | 8 | Heat Power | 4 | float | kW | Chwilowa moc cieplna
007A | 9 | Cooling Power | 4 | float | kW | Chwilowa moc chłodzenia
007C | 10 | Heat Energy | 4 | float | MWh | Skumulowana energia cieplna
007E | 11 | Cooling Energy | 4 | float | MWh | Skumulowana energia chłodzenia
0080 | 12 | Volume | 4 | float | m³ | Skumulowany wolumen przepływu
0082 | 13 | Operating Hours | 4 | uint32 | h | Całkowity czas pracy
0084 | 14 | Peak Power | 4 | float | kW | Maksymalna odnotowana moc
0086 | 15 | Tariff 1 Energy | 4 | float | MWh | Energia taryfa T1
0088 | 16 | Tariff 2 Energy | 4 | float | MWh | Energia taryfa T2
008A | 17 | Info Code | 2 | uint16 |  | Kod informacyjny (0=brak błędu)
008C | 18 | Error Code | 2 | uint16 |  | Kod błędu urządzenia
008E | 19 | Software Version | 2 | uint16 |  | Wersja oprogramowania
0090 | 20 | Hardware Version | 2 | uint16 |  | Wersja sprzętowa

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0062 | 1 | Meter ID | 2 | uint16 | 1–247 | Ustaw adres Modbus
0063 | 2 | Baud Rate | 2 | uint16 | 1–4 | 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600 bps
0200 | 3 | Reset Energy | 2 | uint16 | 0x5A5A | Zapis 0x5A5A resetuje liczniki energii
0201 | 4 | Tariff Mode | 2 | uint16 | 0–1 | 0=jedna taryfa, 1=wielotaryfowy
0202 | 5 | Time Sync | 4 | uint32 | Unix ts | Synchronizacja zegara RTC
0204 | 6 | Password | 2 | uint16 | 0–9999 | Hasło zabezpieczające
0205 | 7 | Pulse Output Rate | 2 | uint16 | 1/10/100 | Stała impulsowa [imp/MWh]