## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Device ID | 2 | uint16 |  | Identyfikator urządzenia
0001 | 2 | Firmware Version | 2 | uint16 |  | Wersja oprogramowania
0010 | 3 | Outdoor Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zewnętrzna (×0.1)
0011 | 4 | Supply Line Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zasilania CO (×0.1)
0012 | 5 | Return Line Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura powrotu CO (×0.1)
0013 | 6 | Hot Water Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura ciepłej wody (×0.1)
0014 | 7 | Brine In Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura solanki wlot (×0.1)
0015 | 8 | Brine Out Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura solanki wylot (×0.1)
0016 | 9 | Compressor Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura tłoczenia sprężarki (×0.1)
0017 | 10 | Condenser Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura skraplacza (×0.1)
0018 | 11 | Compressor Speed | 2 | uint16 | RPM | Prędkość obrotowa sprężarki
0019 | 12 | Brine Pump Speed | 2 | uint16 | % | Prędkość pompy solanki [%]
001A | 13 | Heating Pump Speed | 2 | uint16 | % | Prędkość pompy CO [%]
001B | 14 | Heating Power | 4 | float | kW | Chwilowa moc grzewcza
001D | 15 | Electrical Power | 4 | float | kW | Chwilowy pobór mocy elektrycznej
001F | 16 | COP | 4 | float |  | Współczynnik efektywności COP
0021 | 17 | Operating Mode | 2 | uint16 |  | 0=Stop,1=Heat,2=DHW,3=Heat+DHW,4=Cool
0022 | 18 | Operating Status | 2 | uint16 |  | Słowo stanu (bitowe)
0023 | 19 | Alarm Code | 2 | uint16 |  | Aktywny kod alarmu (0=brak)
0024 | 20 | Heat Energy Total | 4 | float | kWh | Energia cieplna dostarczona łącznie
0026 | 21 | DHW Energy Total | 4 | float | kWh | Energia CWU dostarczona łącznie
0028 | 22 | Electric Energy Total | 4 | float | kWh | Energia elektryczna pobrana łącznie
002A | 23 | Compressor Starts | 4 | uint32 |  | Liczba uruchomień sprężarki
002C | 24 | Operating Hours Comp | 4 | uint32 | h | Czas pracy sprężarki
002E | 25 | Operating Hours Pump | 4 | uint32 | h | Czas pracy pompy CO
0030 | 26 | Setpoint Heat | 2 | int16 | 0.1°C | Zadana temperatura zasilania CO
0031 | 27 | Setpoint DHW | 2 | int16 | 0.1°C | Zadana temperatura CWU

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0030 | 1 | Setpoint Heat | 2 | int16 | -50–800 (×0.1°C) | Ustaw temperaturę zasilania CO
0031 | 2 | Setpoint DHW | 2 | int16 | 400–700 (×0.1°C) | Ustaw temperaturę CWU
0032 | 3 | Operating Mode | 2 | uint16 | 0–4 | 0=Stop,1=Heat,2=DHW,3=Heat+DHW,4=Cool
0033 | 4 | Heating Curve Slope | 2 | uint16 | 0–15 | Nachylenie krzywej grzewczej (0–15)
0034 | 5 | Alarm Reset | 2 | uint16 | 0xA5A5 | Skasowanie aktywnego alarmu
0035 | 6 | Force DHW | 2 | uint16 | 0–1 | Wymuś podgrzanie CWU (1=tak)
0036 | 7 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–3 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=115200
0037 | 8 | Meter ID | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus urządzenia