## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Device Type | 2 | uint16 |  | Typ urządzenia
0001 | 2 | Firmware Version | 2 | uint16 |  | Wersja oprogramowania
0002 | 3 | Modbus Address | 2 | uint16 |  | Adres Modbus
0010 | 4 | PV1 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wejście PV1 (×0.1 V)
0011 | 5 | PV1 Current | 2 | uint16 | 0.01A | Prąd wejście PV1 (×0.01 A)
0012 | 6 | PV1 Power | 2 | uint16 | W | Moc wejście PV1 [W]
0013 | 7 | PV2 Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie wejście PV2 (×0.1 V)
0014 | 8 | PV2 Current | 2 | uint16 | 0.01A | Prąd wejście PV2 (×0.01 A)
0015 | 9 | PV2 Power | 2 | uint16 | W | Moc wejście PV2 [W]
0016 | 10 | PV Total Power | 4 | uint32 | W | Łączna moc PV
0018 | 11 | Battery Voltage | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie baterii (×0.1 V)
0019 | 12 | Battery Current | 2 | int16 | 0.01A | Prąd baterii – ładowanie + (×0.01 A)
001A | 13 | Battery Power | 2 | int16 | W | Moc baterii – ładowanie +
001B | 14 | Battery SOC | 2 | uint16 | % | Stan naładowania baterii [%]
001C | 15 | Battery SOH | 2 | uint16 | % | Stan zdrowia baterii [%]
001D | 16 | Battery Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura baterii (×0.1)
001E | 17 | Battery Cycles | 2 | uint16 |  | Liczba cykli ładowania baterii
001F | 18 | Grid Voltage L1 | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie sieciowe L1 (×0.1 V)
0020 | 19 | Grid Voltage L2 | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie sieciowe L2 (×0.1 V)
0021 | 20 | Grid Voltage L3 | 2 | uint16 | 0.1V | Napięcie sieciowe L3 (×0.1 V)
0022 | 21 | Grid Frequency | 2 | uint16 | 0.01Hz | Częstotliwość sieci (×0.01 Hz)
0023 | 22 | Grid Power L1 | 2 | int16 | W | Moc sieciowa L1 – pobór +
0024 | 23 | Grid Power L2 | 2 | int16 | W | Moc sieciowa L2 – pobór +
0025 | 24 | Grid Power L3 | 2 | int16 | W | Moc sieciowa L3 – pobór +
0026 | 25 | Grid Total Power | 2 | int16 | W | Łączna moc sieciowa – pobór +
0027 | 26 | Load Power L1 | 2 | uint16 | W | Moc obciążenia L1
0028 | 27 | Load Power L2 | 2 | uint16 | W | Moc obciążenia L2
0029 | 28 | Load Power L3 | 2 | uint16 | W | Moc obciążenia L3
002A | 29 | Load Total Power | 2 | uint16 | W | Łączna moc obciążenia
002B | 30 | Inverter Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura falownika (×0.1)
002C | 31 | Operating Mode | 2 | uint16 |  | 0=Wait,1=Normal,2=Grid-charge,3=EPS,4=Fault
002D | 32 | Fault Code 1 | 2 | uint16 |  | Kod błędu 1 (bitowy)
002E | 33 | Fault Code 2 | 2 | uint16 |  | Kod błędu 2 (bitowy)
0040 | 34 | PV Energy Today | 4 | uint32 | 0.01kWh | Energia PV dziś (×0.01 kWh)
0042 | 35 | PV Energy Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia PV łącznie (×0.1 kWh)
0044 | 36 | Battery Charge Today | 4 | uint32 | 0.01kWh | Energia naładowana dziś
0046 | 37 | Battery Discharge Today | 4 | uint32 | 0.01kWh | Energia rozładowana dziś
0048 | 38 | Grid Import Today | 4 | uint32 | 0.01kWh | Energia pobrana z sieci dziś
004A | 39 | Grid Export Today | 4 | uint32 | 0.01kWh | Energia oddana do sieci dziś
004C | 40 | Load Energy Today | 4 | uint32 | 0.01kWh | Energia zużyta przez obciążenie dziś
0050 | 41 | Grid Import Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia pobrana z sieci łącznie
0052 | 42 | Grid Export Total | 4 | uint32 | 0.1kWh | Energia oddana do sieci łącznie

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0060 | 1 | Operating Mode | 2 | uint16 | 0–4 | 0=Self-use,1=Feed-in,2=Backup,3=Time-of-use,4=Manual
0061 | 2 | Battery Min SOC | 2 | uint16 | 5–100 (%) | Minimalne SOC baterii [%]
0062 | 3 | Battery Reserve SOC | 2 | uint16 | 5–100 (%) | SOC rezerwy (tryb backup) [%]
0063 | 4 | Grid Export Limit | 2 | uint16 | 0–6000 W | Limit mocy eksportu do sieci [W]
0064 | 5 | Bat Charge Power | 2 | uint16 | 0–6000 W | Maks. moc ładowania baterii [W]
0065 | 6 | Bat Discharge Power | 2 | uint16 | 0–6000 W | Maks. moc rozładowania baterii [W]
0066 | 7 | Fault Reset | 2 | uint16 | 0x00FF | Kasowanie błędów
0067 | 8 | Modbus Address | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
0068 | 9 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–4 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=57600,4=115200
0069 | 10 | Time Sync | 4 | uint32 | Unix ts | Synchronizacja czasu
006B | 11 | TOU Charge Start | 2 | uint16 | 0–2359 (HHMM) | Początek okna ładowania TOU
006C | 12 | TOU Charge End | 2 | uint16 | 0–2359 (HHMM) | Koniec okna ładowania TOU