## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Serial Number | 4 | uint32 |  | Numer seryjny urządzenia
0002 | 2 | Meter ID | 2 | uint16 |  | Adres Modbus
0003 | 3 | Baud Rate | 2 | uint16 | bps | Prędkość transmisji
0010 | 4 | Flow Rate | 4 | float | m³/h | Przepływ chwilowy
0012 | 5 | Supply Temp | 4 | float | °C | Temperatura na zasilaniu
0014 | 6 | Return Temp | 4 | float | °C | Temperatura na powrocie
0016 | 7 | Delta T | 4 | float | K | Różnica temperatur
0018 | 8 | Thermal Power | 4 | float | kW | Moc cieplna
001A | 9 | Flow Volume | 4 | float | m³ | Skumulowany wolumen
001C | 10 | Heat Energy | 4 | float | kWh | Energia cieplna (kWh)
001E | 11 | Heat Energy MWh | 4 | float | MWh | Energia cieplna (MWh)
0020 | 12 | Cooling Energy | 4 | float | kWh | Energia chłodzenia
0022 | 13 | Operating Hours | 4 | uint32 | h | Czas pracy
0024 | 14 | Alarm Status | 2 | uint16 |  | Słowo alarmowe (bitowe)
0026 | 15 | Max Flow Rate | 4 | float | m³/h | Maksymalny odnotowany przepływ
0028 | 16 | Min Flow Rate | 4 | float | m³/h | Minimalny odnotowany przepływ
002A | 17 | Max Power | 4 | float | kW | Maksymalna odnotowana moc
002C | 18 | Meter Date | 4 | uint32 |  | Data wewnętrzna miernika (YYMMDDhh)
002E | 19 | Firmware Version | 2 | uint16 |  | Wersja firmware

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0002 | 1 | Meter ID | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
0003 | 2 | Baud Rate | 2 | uint16 | 1–4 | 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600
0100 | 3 | Reset Counters | 2 | uint16 | 0xAAAA | Reset liczników (zapis 0xAAAA)
0101 | 4 | Alarm Mask | 2 | uint16 | 0–0xFFFF | Maska aktywnych alarmów
0102 | 5 | Pulse Rate | 2 | uint16 | 1/10/100 | Stała impulsowa wyjścia
0103 | 6 | Time Sync | 4 | uint32 | Unix ts | Synchronizacja czasu
0105 | 7 | Display Cycle | 2 | uint16 | 5–60 | Czas obrotu wyświetlacza [s]