## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Device Type | 2 | uint16 |  | Typ urządzenia (stała 0x0200)
0001 | 2 | Software Version | 2 | uint16 |  | Wersja oprogramowania
0002 | 3 | Modbus Address | 2 | uint16 |  | Aktualny adres Modbus
0010 | 4 | Boiler Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura kotła (×0.1)
0011 | 5 | Supply Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zasilania CO (×0.1)
0012 | 6 | Return Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura powrotu CO (×0.1)
0013 | 7 | Flue Gas Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura spalin (×0.1)
0014 | 8 | DHW Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura CWU (×0.1)
0015 | 9 | Outside Temp | 2 | int16 | 0.1°C | Temperatura zewnętrzna (z czujnika)
0016 | 10 | Modulation Level | 2 | uint16 | % | Poziom modulacji palnika [%]
0017 | 11 | Burner Status | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=Igniting,2=Running,3=Postpurge
0018 | 12 | Pump Status | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=On (pompa CO)
0019 | 13 | DHW Pump Status | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=On (pompa CWU)
001A | 14 | Heating Power | 4 | float | kW | Chwilowa moc grzewcza
001C | 15 | Gas Flow Rate | 4 | float | m³/h | Chwilowe zużycie gazu
001E | 16 | Efficiency | 2 | uint16 | 0.1% | Sprawność chwilowa (×0.1%)
001F | 17 | CO2 Level | 2 | uint16 | 0.1% | Poziom CO2 w spalinach (×0.1%)
0020 | 18 | Boiler Setpoint | 2 | int16 | 0.1°C | Aktualny setpoint kotła
0021 | 19 | Operating Mode | 2 | uint16 |  | 0=Off,1=Heat,2=DHW,3=Heat+DHW,4=Summer
0022 | 20 | Fault Code | 2 | uint16 |  | Kod błędu (0=brak)
0023 | 21 | Fault History 1 | 2 | uint16 |  | Ostatni kod błędu
0024 | 22 | Fault History 2 | 2 | uint16 |  | Przedostatni kod błędu
0030 | 23 | Gas Energy Total | 4 | float | kWh | Skumulowana energia z gazu
0032 | 24 | Heat Energy Total | 4 | float | kWh | Skumulowana energia cieplna CO
0034 | 25 | DHW Energy Total | 4 | float | kWh | Skumulowana energia cieplna CWU
0036 | 26 | Burner Starts | 4 | uint32 |  | Liczba uruchomień palnika
0038 | 27 | Burner Hours | 4 | uint32 | h | Łączny czas pracy palnika
003A | 28 | Pump Hours | 4 | uint32 | h | Łączny czas pracy pompy CO

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0040 | 1 | Setpoint Heating | 2 | int16 | 200–800 (×0.1°C) | Zadana temperatura zasilania CO
0041 | 2 | Setpoint DHW | 2 | int16 | 350–650 (×0.1°C) | Zadana temperatura CWU
0042 | 3 | Operating Mode | 2 | uint16 | 0–4 | 0=Off,1=Heat,2=DHW,3=Heat+DHW,4=Summer
0043 | 4 | Max Modulation | 2 | uint16 | 10–100 | Maksymalny poziom modulacji palnika [%]
0044 | 5 | Min Modulation | 2 | uint16 | 10–100 | Minimalny poziom modulacji palnika [%]
0045 | 6 | Heating Curve Slope | 2 | uint16 | 0–35 | Nachylenie krzywej grzewczej
0046 | 7 | Fault Reset | 2 | uint16 | 0xE0E0 | Kasowanie błędu (zapis 0xE0E0)
0047 | 8 | Modbus Address | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
0048 | 9 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–3 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=115200
0049 | 10 | CH Pump Kick | 2 | uint16 | 0–1 | Wymuś uruchomienie pompy CO (1=tak)