## Rejestry odczytu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0000 | 1 | Product Code | 2 | uint16 |  | Kod produktu
0001 | 2 | Software Version | 2 | uint16 |  | Wersja oprogramowania
0002 | 3 | Modbus Address | 2 | uint16 |  | Adres Modbus
0010 | 4 | Actual Speed | 2 | uint16 | RPM | Aktualna prędkość obrotowa
0011 | 5 | Actual Frequency | 2 | uint16 | 0.1Hz | Częstotliwość pracy (×0.1 Hz)
0012 | 6 | Relative Speed | 2 | uint16 | 0.1% | Prędkość względna [%×0.1]
0013 | 7 | Volumetric Flow | 4 | float | m³/h | Objętościowy przepływ chwilowy
0015 | 8 | Differential Pressure | 2 | uint16 | 0.01 bar | Różnica ciśnień (×0.01 bar)
0016 | 9 | Head Pressure | 4 | float | m | Wysokość podnoszenia
0018 | 10 | Power Input | 4 | float | W | Pobór mocy [W]
001A | 11 | Power Factor | 2 | uint16 | 0.01 | Współczynnik mocy (×0.01)
001B | 12 | Voltage | 2 | uint16 | V | Napięcie zasilania
001C | 13 | Current | 2 | uint16 | 0.1A | Prąd zasilania (×0.1 A)
001D | 14 | Motor Temp | 2 | int16 | °C | Temperatura silnika
001E | 15 | Electronics Temp | 2 | int16 | °C | Temperatura elektroniki
001F | 16 | Setpoint | 2 | uint16 | 0.01 bar | Aktywna wartość zadana
0020 | 17 | Control Mode | 2 | uint16 |  | 0=Const-pressure,1=Prop-pressure,2=Const-speed,3=Auto
0021 | 18 | Operating Mode | 2 | uint16 |  | 0=Stop,1=Run,2=Min,3=Max
0022 | 19 | Status Bits | 2 | uint16 |  | Słowo stanu (bitowe)
0023 | 20 | Fault Code | 2 | uint16 |  | Aktywny kod błędu (0=brak)
0024 | 21 | Warning Code | 2 | uint16 |  | Aktywny kod ostrzeżenia
0030 | 22 | Energy Consumed | 4 | float | kWh | Energia pobrana łącznie
0032 | 23 | Volume Pumped | 4 | float | m³ | Objętość przepompowana łącznie
0034 | 24 | Operating Hours | 4 | uint32 | h | Czas pracy łącznie
0036 | 25 | Pump Starts | 4 | uint32 |  | Liczba uruchomień
0038 | 26 | Max Observed Power | 4 | float | W | Maksymalny odnotowany pobór mocy
003A | 27 | Dry Run Count | 2 | uint16 |  | Liczba zdarzeń suchobiegu

## Rejestry zapisu
Adres (hex) | Rejestr nr | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Zakres wartości | Opis
0040 | 1 | Control Mode | 2 | uint16 | 0–3 | 0=Const-pressure,1=Prop-pressure,2=Const-speed,3=Auto
0041 | 2 | Pressure Setpoint | 2 | uint16 | 0–600 (×0.01 bar) | Zadana różnica ciśnień
0042 | 3 | Speed Setpoint | 2 | uint16 | 0–100 (%) | Zadana prędkość względna [%]
0043 | 4 | Start/Stop | 2 | uint16 | 0–1 | 0=Stop,1=Start
0044 | 5 | Min Speed Limit | 2 | uint16 | 0–100 (%) | Minimalna prędkość [%]
0045 | 6 | Max Speed Limit | 2 | uint16 | 0–100 (%) | Maksymalna prędkość [%]
0046 | 7 | Night Reduction | 2 | uint16 | 0–50 (%) | Redukcja nocna [%]
0047 | 8 | Fault Reset | 2 | uint16 | 0x0055 | Kasowanie błędu
0048 | 9 | Modbus Address | 2 | uint16 | 1–247 | Adres Modbus
0049 | 10 | Baud Rate | 2 | uint16 | 0–3 | 0=9600,1=19200,2=38400,3=115200