## Pomiary – float
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0 | 0000 | 1 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V1 actual | 4 | float |  | Aktualny przepływ V1 – główny przepływomierz
2 | 0002 | 3 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V2 actual | 4 | float |  | Aktualny przepływ V2 – drugi przepływomierz
4 | 0004 | 5 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Actual Power | 4 | float |  | Aktualna moc
6 | 0006 | 7 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1 actual | 4 | float |  | Temperatura t1 – zasilanie (Inlet)
8 | 0008 | 9 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t2 actual | 4 | float |  | Temperatura t2 – powrót (Outlet)
10 | 000A | 11 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t3 actual | 4 | float |  | Temperatura t3 – czujnik sterujący / preset dla rejestrów A1 i A2
12 | 000C | 13 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t4 actual | 4 | float |  | Temperatura t4 – dodatkowy czujnik temperatury
14 | 000E | 15 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1-t2 diff. temp. | 4 | float |  | Różnica temperatury t1-t2 (zasilanie minus powrót)
16 | 0010 | 17 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P1 actual | 4 | float |  | Aktualna wartość wejścia analogowego P1 (np. czujnik ciśnienia)
18 | 0012 | 19 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P2 actual | 4 | float |  | Aktualna wartość wejścia analogowego P2 (np. czujnik ciśnienia)
20 | 0014 | 21 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E1 | 4 | float |  | Energia cieplna E1 = V1 × (t1-t2) × k
22 | 0016 | 23 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E2 | 4 | float |  | Energia cieplna E2 = V2 × (t1-t2) × k (drugi obieg)
24 | 0018 | 25 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Cooling energy E3 | 4 | float |  | Energia chłodzenia E3 = V1 × (t2-t1) × k
26 | 001A | 27 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Inlet energy E4 | 4 | float |  | Energia wlotu E4 = V1 × (t1-t3) × k
28 | 001C | 29 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Outlet energy E5 | 4 | float |  | Energia wylotu E5 = V2 × (t2-t3) × k (pobór z powrotu)
30 | 001E | 31 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E6 | 4 | float |  | Energia CWU E6 = V2 × (t3-t4) × k (oddzielny podgrzewacz)
32 | 0020 | 33 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E7 | 4 | float |  | Energia CWU E7 = V2 × (t1-t3) × k (z zasilania)
34 | 0022 | 35 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E8 | 4 | float |  | E8 = m³ × t1 – podstawa do wyliczenia ważonej objętościowo średniej temperatury zasilania
36 | 0024 | 37 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E9 | 4 | float |  | E9 = m³ × t2 – podstawa do wyliczenia ważonej objętościowo średniej temperatury powrotu
38 | 0026 | 39 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E10 | 4 | float |  | E10 = m³ × t3 (V1) – jak E8/E9 ale dla t3 w obiegu V1
40 | 0028 | 41 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E11 | 4 | float |  | E11 = m³ × t3 (V2) – jak E8/E9 ale dla t3 w obiegu V2
42 | 002A | 43 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA2 | 4 | float |  | Rejestr taryfowy TA2 – energia skumulowana w przedziale taryfy 2
44 | 002C | 45 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA3 | 4 | float |  | Rejestr taryfowy TA3 – energia skumulowana w przedziale taryfy 3
46 | 002E | 47 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA4 | 4 | float |  | Rejestr taryfowy TA4 – energia skumulowana w przedziale taryfy 4
48 | 0030 | 49 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A1 | 4 | float |  | Energia cieplna A1 – energia z rabatem (niska temperatura powrotu): A1 = m³ × (t5-t2) × k
50 | 0032 | 51 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A2 | 4 | float |  | Energia cieplna A2 – energia z dopłatą (wysoka temperatura powrotu): A2 = m³ × (t2-t5) × k
52 | 0034 | 53 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V1 | 4 | float |  | Objętość V1 – główny przepływomierz
54 | 0036 | 55 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V2 | 4 | float |  | Objętość V2 – drugi przepływomierz
56 | 0038 | 57 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A1 | 4 | float |  | Wejście impulsowe A1 – zewnętrzny licznik (wodomierz lub inny)
58 | 003A | 59 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B1 | 4 | float |  | Wejście impulsowe B1 – zewnętrzny licznik (wodomierz lub inny)
60 | 003C | 61 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A2 | 4 | float |  | Wejście impulsowe A2 – zewnętrzny licznik (drugi moduł)
62 | 003E | 63 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B2 | 4 | float |  | Wejście impulsowe B2 – zewnętrzny licznik (drugi moduł)
64 | 0040 | 65 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | COP | 4 | float |  | COP – Coefficient of Performance (współczynnik efektywności pompy ciepła)
66 | 0042 | 67 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t5 limit | 4 | float |  | Limit temperatury t5 – próg dla kalkulacji rejestrów A1 i A2
68 | 0044 | 69 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Power Input B1 | 4 | float |  | Aktualna moc wejścia B1
70 | 0046 | 71 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | QP average time | 4 | float |  | Czas uśredniania przepływu QP
72 | 0048 | 73 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL2 | 4 | float |  | Limit taryfowy TL2 – próg mocy lub przepływu dla taryfy 2
74 | 004A | 75 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL3 | 4 | float |  | Limit taryfowy TL3 – próg mocy lub przepływu dla taryfy 3
76 | 004C | 77 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL4 | 4 | float |  | Limit taryfowy TL4 – próg mocy lub przepływu dla taryfy 4
78 | 004E | 79 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M1 | 4 | float |  | Masa M1 – skumulowana masa medium w obiegu V1
80 | 0050 | 81 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M2 | 4 | float |  | Masa M2 – skumulowana masa medium w obiegu V2

## Pomiary – int32
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
153 | 0099 | 154 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V1 actual | 4 | int32 |  | Aktualny przepływ V1 – główny przepływomierz – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
155 | 009B | 156 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V2 actual | 4 | int32 |  | Aktualny przepływ V2 – drugi przepływomierz – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
157 | 009D | 158 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Actual Power | 4 | int32 |  | Aktualna moc – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
159 | 009F | 160 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1 actual | 4 | int32 |  | Temperatura t1 – zasilanie (Inlet) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
161 | 00A1 | 162 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t2 actual | 4 | int32 |  | Temperatura t2 – powrót (Outlet) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
163 | 00A3 | 164 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t3 actual | 4 | int32 |  | Temperatura t3 – czujnik sterujący / preset dla rejestrów A1 i A2 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
165 | 00A5 | 166 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t4 actual | 4 | int32 |  | Temperatura t4 – dodatkowy czujnik temperatury – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
167 | 00A7 | 168 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1-t2 diff. temp. | 4 | int32 |  | Różnica temperatury t1-t2 (zasilanie minus powrót) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
169 | 00A9 | 170 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P1 actual | 4 | int32 |  | Aktualna wartość wejścia analogowego P1 (np. czujnik ciśnienia) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
171 | 00AB | 172 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P2 actual | 4 | int32 |  | Aktualna wartość wejścia analogowego P2 (np. czujnik ciśnienia) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
173 | 00AD | 174 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E1 | 4 | int32 |  | Energia cieplna E1 = V1 × (t1-t2) × k – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
175 | 00AF | 176 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E2 | 4 | int32 |  | Energia cieplna E2 = V2 × (t1-t2) × k (drugi obieg) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
177 | 00B1 | 178 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Cooling energy E3 | 4 | int32 |  | Energia chłodzenia E3 = V1 × (t2-t1) × k – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
179 | 00B3 | 180 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Inlet energy E4 | 4 | int32 |  | Energia wlotu E4 = V1 × (t1-t3) × k – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
181 | 00B5 | 182 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Outlet energy E5 | 4 | int32 |  | Energia wylotu E5 = V2 × (t2-t3) × k (pobór z powrotu) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
183 | 00B7 | 184 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E6 | 4 | int32 |  | Energia CWU E6 = V2 × (t3-t4) × k (oddzielny podgrzewacz) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
185 | 00B9 | 186 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E7 | 4 | int32 |  | Energia CWU E7 = V2 × (t1-t3) × k (z zasilania) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
187 | 00BB | 188 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E8 | 4 | int32 |  | E8 = m³ × t1 – podstawa do wyliczenia ważonej objętościowo średniej temperatury zasilania – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
189 | 00BD | 190 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E9 | 4 | int32 |  | E9 = m³ × t2 – podstawa do wyliczenia ważonej objętościowo średniej temperatury powrotu – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
191 | 00BF | 192 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E10 | 4 | int32 |  | E10 = m³ × t3 (V1) – jak E8/E9 ale dla t3 w obiegu V1 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
193 | 00C1 | 194 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E11 | 4 | int32 |  | E11 = m³ × t3 (V2) – jak E8/E9 ale dla t3 w obiegu V2 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
195 | 00C3 | 196 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA2 | 4 | int32 |  | Rejestr taryfowy TA2 – energia skumulowana w przedziale taryfy 2 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
197 | 00C5 | 198 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA3 | 4 | int32 |  | Rejestr taryfowy TA3 – energia skumulowana w przedziale taryfy 3 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
199 | 00C7 | 200 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA4 | 4 | int32 |  | Rejestr taryfowy TA4 – energia skumulowana w przedziale taryfy 4 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
201 | 00C9 | 202 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A1 | 4 | int32 |  | Energia cieplna A1 – energia z rabatem (niska temperatura powrotu): A1 = m³ × (t5-t2) × k – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
203 | 00CB | 204 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A2 | 4 | int32 |  | Energia cieplna A2 – energia z dopłatą (wysoka temperatura powrotu): A2 = m³ × (t2-t5) × k – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
205 | 00CD | 206 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V1 | 4 | int32 |  | Objętość V1 – główny przepływomierz – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
207 | 00CF | 208 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V2 | 4 | int32 |  | Objętość V2 – drugi przepływomierz – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
209 | 00D1 | 210 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A1 | 4 | int32 |  | Wejście impulsowe A1 – zewnętrzny licznik (wodomierz lub inny) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
211 | 00D3 | 212 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B1 | 4 | int32 |  | Wejście impulsowe B1 – zewnętrzny licznik (wodomierz lub inny) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
213 | 00D5 | 214 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A2 | 4 | int32 |  | Wejście impulsowe A2 – zewnętrzny licznik (drugi moduł) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
215 | 00D7 | 216 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B2 | 4 | int32 |  | Wejście impulsowe B2 – zewnętrzny licznik (drugi moduł) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
217 | 00D9 | 218 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | COP | 4 | int32 |  | COP – Coefficient of Performance (współczynnik efektywności pompy ciepła) – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
219 | 00DB | 220 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t5 limit | 4 | int32 |  | Limit temperatury t5 – próg dla kalkulacji rejestrów A1 i A2 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
221 | 00DD | 222 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Power Input B1 | 4 | int32 |  | Aktualna moc wejścia B1 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
223 | 00DF | 224 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | QP average time | 4 | int32 |  | Czas uśredniania przepływu QP – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
225 | 00E1 | 226 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL2 | 4 | int32 |  | Limit taryfowy TL2 – próg mocy lub przepływu dla taryfy 2 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
227 | 00E3 | 228 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL3 | 4 | int32 |  | Limit taryfowy TL3 – próg mocy lub przepływu dla taryfy 3 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
229 | 00E5 | 230 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL4 | 4 | int32 |  | Limit taryfowy TL4 – próg mocy lub przepływu dla taryfy 4 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
231 | 00E7 | 232 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M1 | 4 | int32 |  | Masa M1 – skumulowana masa medium w obiegu V1 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)
233 | 00E9 | 234 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M2 | 4 | int32 |  | Masa M2 – skumulowana masa medium w obiegu V2 – format całkowity ze skalowaniem (patrz arkusz Jednostki i współczynniki)

## Jednostki i współczynniki
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
82 | 0052 | 83 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V1 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Flow V1 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
83 | 0053 | 84 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V2 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Flow V2 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
84 | 0054 | 85 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Actual Power – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Actual Power – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
85 | 0055 | 86 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | t1 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
86 | 0056 | 87 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t2 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | t2 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
87 | 0057 | 88 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t3 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | t3 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
88 | 0058 | 89 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t4 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | t4 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
89 | 0059 | 90 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1-t2 diff. temp. – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | t1-t2 diff. temp. – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
90 | 005A | 91 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P1 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | P1 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
91 | 005B | 92 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P2 actual – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | P2 actual – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
92 | 005C | 93 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E1 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Heat energy E1 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
93 | 005D | 94 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Heat energy E2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
94 | 005E | 95 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Cooling energy E3 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Cooling energy E3 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
95 | 005F | 96 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Inlet energy E4 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Inlet energy E4 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
96 | 0060 | 97 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Outlet energy E5 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Outlet energy E5 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
97 | 0061 | 98 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E6 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tap water energy E6 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
98 | 0062 | 99 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E7 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tap water energy E7 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
99 | 0063 | 100 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E8 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Energy E8 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
100 | 0064 | 101 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E9 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Energy E9 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
101 | 0065 | 102 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E10 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Energy E10 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
102 | 0066 | 103 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E11 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Energy E11 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
103 | 0067 | 104 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tariff TA2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
104 | 0068 | 105 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA3 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tariff TA3 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
105 | 0069 | 106 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA4 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tariff TA4 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
106 | 006A | 107 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A1 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Heat energy A1 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
107 | 006B | 108 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Heat energy A2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
108 | 006C | 109 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V1 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Volume V1 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
109 | 006D | 110 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Volume V2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
110 | 006E | 111 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A1 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Pulse input A1 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
111 | 006F | 112 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B1 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Pulse input B1 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
112 | 0070 | 113 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Pulse input A2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
113 | 0071 | 114 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Pulse input B2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
114 | 0072 | 115 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | COP – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | COP – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
115 | 0073 | 116 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t5 limit – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | t5 limit – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
116 | 0074 | 117 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Power Input B1 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Power Input B1 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
117 | 0075 | 118 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | QP average time – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | QP average time – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
118 | 0076 | 119 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tariff limit TL2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
119 | 0077 | 120 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL3 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tariff limit TL3 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
120 | 0078 | 121 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL4 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Tariff limit TL4 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
121 | 0079 | 122 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M1 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Mass M1 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
122 | 007A | 123 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M2 – jednostka | 2 | uint16 | kod SI | Mass M2 – jednostka – Kod jednostki SI (16-bit uint): 0=brak jednostki, 1=Wh, 2=kWh, 3=MWh, 4=GWh, 5=J, 6=kJ, 7=MJ, 8=GJ, 21=W, 22=kW, 23=MW, 24=GW, 37=°C, 38=K, 39=l, 34=m³, 41=l/h, 42=m³/h, 43=m³·°C, 44=t, 47=hh:mm:ss, 48=yy:mm:dd, 49=yyyy:mm:dd, 52=bar, 55=m³×10, 58=min, 85=%RH, 86=%O2, 87=m/s, 88=kJ/kg, 89=pH, 90=g/kg
235 | 00EB | 236 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V1 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Flow V1 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
236 | 00EC | 237 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Flow V2 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Flow V2 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
237 | 00ED | 238 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Actual Power – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Actual Power – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
238 | 00EE | 239 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | t1 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
239 | 00EF | 240 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t2 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | t2 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
240 | 00F0 | 241 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t3 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | t3 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
241 | 00F1 | 242 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t4 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | t4 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
242 | 00F2 | 243 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t1-t2 diff. temp. – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | t1-t2 diff. temp. – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
243 | 00F3 | 244 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P1 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | P1 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
244 | 00F4 | 245 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | P2 actual – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | P2 actual – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
245 | 00F5 | 246 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E1 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Heat energy E1 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
246 | 00F6 | 247 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy E2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Heat energy E2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
247 | 00F7 | 248 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Cooling energy E3 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Cooling energy E3 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
248 | 00F8 | 249 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Inlet energy E4 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Inlet energy E4 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
249 | 00F9 | 250 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Outlet energy E5 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Outlet energy E5 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
250 | 00FA | 251 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E6 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tap water energy E6 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
251 | 00FB | 252 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tap water energy E7 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tap water energy E7 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
252 | 00FC | 253 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E8 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Energy E8 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
253 | 00FD | 254 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E9 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Energy E9 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
254 | 00FE | 255 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E10 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Energy E10 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
255 | 00FF | 256 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Energy E11 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Energy E11 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
256 | 0100 | 257 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tariff TA2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
257 | 0101 | 258 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA3 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tariff TA3 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
258 | 0102 | 259 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff TA4 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tariff TA4 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
259 | 0103 | 260 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A1 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Heat energy A1 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
260 | 0104 | 261 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Heat energy A2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Heat energy A2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
261 | 0105 | 262 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V1 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Volume V1 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
262 | 0106 | 263 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Volume V2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Volume V2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
263 | 0107 | 264 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A1 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Pulse input A1 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
264 | 0108 | 265 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B1 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Pulse input B1 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
265 | 0109 | 266 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input A2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Pulse input A2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
266 | 010A | 267 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Pulse input B2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Pulse input B2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
267 | 010B | 268 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | COP – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | COP – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
268 | 010C | 269 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | t5 limit – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | t5 limit – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
269 | 010D | 270 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Power Input B1 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Power Input B1 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
270 | 010E | 271 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | QP average time – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | QP average time – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
271 | 010F | 272 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tariff limit TL2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
272 | 0110 | 273 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL3 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tariff limit TL3 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
273 | 0111 | 274 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Tariff limit TL4 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Tariff limit TL4 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
274 | 0112 | 275 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M1 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Mass M1 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'
275 | 0113 | 276 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Mass M2 – współczynnik | 2 | int16 | wykładnik | Mass M2 – współczynnik – współczynnik skalowania (16-bit int): wykładnik potęgi 10. Wartość końcowa = 10^współczynnik × wartość int32 z arkusza 'Pomiary – int32'

## Metadane i diagnostyka
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
123 | 007B | 124 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Info code | 4 | uint32 |  | Kod informacyjny / alarmu licznika. Wartość nieprawidłowa: 0xFFFFFFFF
125 | 007D | 126 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Operating hours | 4 | uint32 | h | Liczba godzin pracy licznika
127 | 007F | 128 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Error hour counter | 4 | uint32 | h | Liczba godzin z zarejestrowanym błędem
129 | 0081 | 130 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Date (yy.mm.dd) | 4 | uint32 |  | Aktualna data w formacie yy.mm.dd
131 | 0083 | 132 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Time (hh.mm.ss) | 4 | uint32 |  | Aktualny czas w formacie hh.mm.ss
133 | 0085 | 134 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Config No. 1 | 4 | uint32 |  | Numer konfiguracji 1
135 | 0087 | 136 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Config No. 2 | 4 | uint32 |  | Numer konfiguracji 2
137 | 0089 | 138 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Config No. 3 | 4 | uint32 |  | Numer konfiguracji 3
139 | 008B | 140 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Config No. 4 | 4 | uint32 |  | Numer konfiguracji 4
141 | 008D | 142 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Customer No. 2 | 4 | uint32 |  | Numer klienta 2
143 | 008F | 144 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Customer No. 1 | 4 | uint32 |  | Numer klienta 1. Adres Modbus = ostatnie 3 cyfry numeru klienta (max 247)
145 | 0091 | 146 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Serial No. | 4 | uint32 |  | Numer seryjny licznika
147 | 0093 | 148 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Meter type incl. SW edition | 4 | uint32 |  | Typ licznika wraz z edycją oprogramowania
149 | 0095 | 150 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Meter Main/Sub type | 4 | uint32 |  | Główny i podrzędny typ licznika
151 | 0097 | 152 | Holding Register (FC 03/04) | Odczyt | Meter SW revision | 4 | uint32 |  | Wersja oprogramowania licznika