## Napięcia i prądy
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0 | 0000 | 1 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Napięcie fazowe L1 (L-N) | 4 | float | V | Napięcie fazowe fazy L1 względem neutralnego.
2 | 0002 | 3 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Napięcie fazowe L2 (L-N) | 4 | float | V | Napięcie fazowe fazy L2 względem neutralnego.
4 | 0004 | 5 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Napięcie fazowe L3 (L-N) | 4 | float | V | Napięcie fazowe fazy L3 względem neutralnego.
6 | 0006 | 7 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Natężenie prądu L1 | 4 | float | A | Prąd fazowy fazy L1.
8 | 0008 | 9 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Natężenie prądu L2 | 4 | float | A | Prąd fazowy fazy L2.
10 | 000A | 11 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Natężenie prądu L3 | 4 | float | A | Prąd fazowy fazy L3.
42 | 002A | 43 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Średnie napięcie fazowe L-N | 4 | float | V | Średnia wartość napięć fazowych (L-N).
46 | 002E | 47 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Średnie natężenie liniowe | 4 | float | A | Średnia wartość natężeń liniowych.
48 | 0030 | 49 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Suma prądów fazowych | 4 | float | A | Suma wszystkich prądów fazowych.
200 | 00C8 | 201 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Napięcie międzyfazowe L1-L2 | 4 | float | V | Napięcie między fazami L1 i L2.
202 | 00CA | 203 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Napięcie międzyfazowe L2-L3 | 4 | float | V | Napięcie między fazami L2 i L3.
204 | 00CC | 205 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Napięcie międzyfazowe L3-L1 | 4 | float | V | Napięcie między fazami L3 i L1.
206 | 00CE | 207 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Średnie napięcie międzyfazowe | 4 | float | V | Średnia wartość napięć międzyfazowych.
224 | 00E0 | 225 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Prąd przewodu zerowego | 4 | float | A | Prąd przewodu neutralnego (N).

## Moc i współczynniki
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
12 | 000C | 13 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc czynna L1 | 4 | float | W | Chwilowa moc czynna fazy L1.
14 | 000E | 15 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc czynna L2 | 4 | float | W | Chwilowa moc czynna fazy L2.
16 | 0010 | 17 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc czynna L3 | 4 | float | W | Chwilowa moc czynna fazy L3.
18 | 0012 | 19 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc pozorna L1 | 4 | float | VA | Chwilowa moc pozorna fazy L1.
20 | 0014 | 21 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc pozorna L2 | 4 | float | VA | Chwilowa moc pozorna fazy L2.
22 | 0016 | 23 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc pozorna L3 | 4 | float | VA | Chwilowa moc pozorna fazy L3.
24 | 0018 | 25 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc bierna L1 | 4 | float | var | Chwilowa moc bierna fazy L1.
26 | 001A | 27 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc bierna L2 | 4 | float | var | Chwilowa moc bierna fazy L2.
28 | 001C | 29 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Moc bierna L3 | 4 | float | var | Chwilowa moc bierna fazy L3.
30 | 001E | 31 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Współczynnik mocy L1 | 4 | float |  | Fazowy współczynnik mocy L1. Znak: + pojemnościowy, - indukcyjny.
32 | 0020 | 33 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Współczynnik mocy L2 | 4 | float |  | Fazowy współczynnik mocy L2.
34 | 0022 | 35 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Współczynnik mocy L3 | 4 | float |  | Fazowy współczynnik mocy L3.
36 | 0024 | 37 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Kąt fazowy L1 | 4 | float | ° | Kąt fazowy fazy L1.
38 | 0026 | 39 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Kąt fazowy L2 | 4 | float | ° | Kąt fazowy fazy L2.
40 | 0028 | 41 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Kąt fazowy L3 | 4 | float | ° | Kąt fazowy fazy L3.
52 | 0034 | 53 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Całkowita moc czynna układu | 4 | float | W | Suma mocy czynnych wszystkich faz.
56 | 0038 | 57 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Całkowita moc pozorna układu | 4 | float | VA | Suma mocy pozornych wszystkich faz.
60 | 003C | 61 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Całkowita moc bierna układu | 4 | float | var | Suma mocy biernych wszystkich faz.
62 | 003E | 63 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Współczynnik mocy układu | 4 | float |  | Całkowity współczynnik mocy układu. Znak: + pojemnościowy, - indukcyjny.
66 | 0042 | 67 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Kąt fazowy układu | 4 | float | ° | Całkowity kąt fazowy układu.
70 | 0046 | 71 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Częstotliwość napięć zasilania | 4 | float | Hz | Częstotliwość sieci zasilającej.
254 | 00FE | 255 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Całkowity współczynnik mocy układu | 4 | float | ° | Ujemny całkowity WM układu – znakowo odwrócona wersja parametru z adresu 62; sama wartość bezwzględna taka sama.

## Energia i zapotrzebowanie
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
72 | 0048 | 73 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Importowana energia czynna | 4 | float | kWh/MWh | Skumulowana pobrana energia czynna.
74 | 004A | 75 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Eksportowana energia czynna | 4 | float | kWh/MWh | Skumulowana oddana energia czynna.
76 | 004C | 77 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Importowana energia bierna | 4 | float | kvarh/Mvarh | Skumulowana pobrana energia bierna.
78 | 004E | 79 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Eksportowana energia bierna | 4 | float | kvarh/Mvarh | Skumulowana oddana energia bierna.
80 | 0050 | 81 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Skumulowana moc pozorna | 4 | float | kVAh/MVAh | Skumulowana moc pozorna.
82 | 0052 | 83 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Amperogodziny | 4 | float | Ah/kAh | Skumulowane amperogodziny.
342 | 0156 | 343 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Całkowita energia czynna | 4 | float | kWh | Suma importowanej i eksportowanej energii czynnej.
344 | 0158 | 345 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Całkowita energia bierna | 4 | float | kvarh | Suma importowanej i eksportowanej energii biernej.
84 | 0054 | 85 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie na moc czynną całkowitą | 4 | float | W | Aktualne zapotrzebowanie na moc czynną (tylko moc importowana).
86 | 0056 | 87 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie na maksymalną moc czynną | 4 | float | W | Maksymalne zapotrzebowanie na moc czynną od ostatniego resetu.
100 | 0064 | 101 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie na moc pozorną całkowitą | 4 | float | VA | Aktualne zapotrzebowanie na moc pozorną.
102 | 0066 | 103 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie na maksymalną moc pozorną | 4 | float | VA | Maksymalne zapotrzebowanie na moc pozorną od ostatniego resetu.
104 | 0068 | 105 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie na średni prąd przewodu neutralnego | 4 | float | A | Średnie zapotrzebowanie na prąd przewodu N.
106 | 006A | 107 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie na maksymalny prąd przewodu neutralnego | 4 | float | A | Maksymalne zapotrzebowanie na prąd przewodu N od ostatniego resetu.
258 | 0102 | 259 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie prądu fazy L1 | 4 | float | A | Aktualne zapotrzebowanie na prąd fazy L1.
260 | 0104 | 261 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie prądu fazy L2 | 4 | float | A | Aktualne zapotrzebowanie na prąd fazy L2.
262 | 0106 | 263 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie prądu fazy L3 | 4 | float | A | Aktualne zapotrzebowanie na prąd fazy L3.
264 | 0108 | 265 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie maksymalnego prądu L1 | 4 | float | A | Maksymalne zapotrzebowanie na prąd L1 od ostatniego resetu.
266 | 010A | 267 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie maksymalnego prądu L2 | 4 | float | A | Maksymalne zapotrzebowanie na prąd L2.
268 | 010C | 269 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Zapotrzebowanie maksymalnego prądu L3 | 4 | float | A | Maksymalne zapotrzebowanie na prąd L3.

## Harmoniczne
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
234 | 00EA | 235 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Współczynnik harmonicznych napięcia L1-N (VTHD%) | 4 | float | % | THD napięcia fazowego L1 względem N.
236 | 00EC | 237 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Współczynnik harmonicznych napięcia L2-N (VTHD%) | 4 | float | % | THD napięcia fazowego L2 względem N.
238 | 00EE | 239 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Współczynnik harmonicznych napięcia L3-N (VTHD%) | 4 | float | % | THD napięcia fazowego L3 względem N.
240 | 00F0 | 241 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Harmoniczne prądu fazy L1 (ITHD%) | 4 | float | % | THD prądu fazowego L1.
242 | 00F2 | 243 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Harmoniczne prądu fazy L2 (ITHD%) | 4 | float | % | THD prądu fazowego L2.
244 | 00F4 | 245 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Harmoniczne prądu fazy L3 (ITHD%) | 4 | float | % | THD prądu fazowego L3.
248 | 00F8 | 249 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Średnia harmoniczna napięć fazowych | 4 | float | % | Średnia wartość THD napięć fazowych.
250 | 00FA | 251 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Średnia harmoniczna prądów fazowych | 4 | float | % | Średnia wartość THD prądów fazowych.
334 | 014E | 335 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Harmoniczna napięcia międzyfazowego L1-L2 | 4 | float | % | THD napięcia międzyfazowego L1-L2.
336 | 0150 | 337 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Harmoniczna napięcia międzyfazowego L2-L3 | 4 | float | % | THD napięcia międzyfazowego L2-L3.
338 | 0152 | 339 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Harmoniczna napięcia międzyfazowego L3-L1 | 4 | float | % | THD napięcia międzyfazowego L3-L1.
340 | 0154 | 341 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Średnia harmoniczna napięć międzyfazowych | 4 | float | % | Średnia wartość THD napięć międzyfazowych.

## Konfiguracja
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0 | 0000 | 1 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Status cyklu zapotrzebowania | 4 | float | min | Odczytuje minuty pozostałe do wyliczenia aktualnego zapotrzebowania.
2 | 0002 | 3 | Holding Register (FC 03/16) | Zapis | Cykl liczenia zapotrzebowania (DIT) | 4 | float | min | Nastawa okresu liczenia zapotrzebowania: 5, 8, 10, 15, 20, 30 lub 60 min (domyślnie 60). Wartość 0 = wyświetla aktualną wartość, MAX = od ostatniego resetu.
10 | 000A | 11 | Holding Register (FC 03/16) | Zapis | Typ układu pomiarowego sieci | 4 | float | enum | Typ układu: 3P4W=3, 3P3W=2, 1P2W=1. Wymaga hasła (sprawdź rejestr adres 13/42).
12 | 000C | 13 | Holding Register (FC 03/16) | Zapis | Długość impulsu wyjścia OC nr 1 | 4 | float | ms | Czas trwania impulsu wyjścia impulsowego nr 1: 60, 100 lub 200 ms (domyślnie 200).
18 | 0012 | 19 | Holding Register (FC 03/16) | Zapis | Bit stopu i parzystość | 4 | float | enum | Kodowanie: 0=1 bit stopu / ODD (domyślnie), 1=1 bit stopu / ODD, 2=1 bit stopu / EVEN, 3=2 bity stopu / NONE. Wymaga restartu.
20 | 0014 | 21 | Holding Register (FC 03/16) | Zapis | Adres urządzenia (Slave ID) | 4 | float |  | Adres Modbus urządzenia: 1–247 (domyślnie 1). Wymaga restartu.
22 | 0016 | 23 | Holding Register (FC 03/16) | Zapis | Stała impulsowania wyjścia nr 1 | 4 | float | kWh/imp | Dzielnik impulsów: 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 kWh lub kvarh na 1 impuls.
28 | 001C | 29 | Holding Register (FC 03/16) | Zapis | Prędkość transmisji sieciowej | 4 | float | enum | Prędkość Modbus RTU [kbps]: 0=2400, 1=4800, 2=9600 (domyślnie), 3=19200, 4=38400. Wymaga restartu.
42 | 002A | 43 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Numer seryjny urządzenia | 4 | float |  | Odczyt numeru seryjnego urządzenia.