## Pomiary bieżące
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
1 | 0001 | 2 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Temperature Hot Side (Tf) | 2 | int16 | 0,01 °C | Temperatura po stronie gorącej (zasilanie)
2 | 0002 | 3 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Temperature Cold Side (Tr) | 2 | int16 | 0,01 °C | Temperatura po stronie zimnej (powrót)
3 | 0003 | 4 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Temperature Difference (dT) | 2 | int16 | 0,01 K | Różnica temperatur zasilanie–powrót
4 | 0004 | 5 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Actual Flow (Q) | 4 | uint32 | 0,001 m³/h | Aktualny przepływ objętościowy
6 | 0006 | 7 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Actual Power (P) | 4 | uint32 | 0,01 kW | Aktualna moc cieplna

## Energia i objętość
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
8 | 0008 | 9 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Accumulated Cold Energy (Ecold) | 4 | uint32 | wg nagłówka | Skumulowana energia chłodzenia (= rejestr taryfowy 1). Jednostka i format zależne od rejestru Header (adres 13)
14 | 000E | 15 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Accumulated Energy (E) | 4 | uint32 | wg nagłówka | Skumulowana energia cieplna – rejestr standardowy. Jednostka i format zależne od rejestru Header (adres 13)
16 | 0010 | 17 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Accumulated Volume (V) | 4 | uint32 | wg nagłówka m³ | Skumulowana objętość przepływu. Format zależny od rejestru Header (adres 13)
20 | 0014 | 21 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Monthly Energy (EM) | 4 | uint32 | wg nagłówka | Wartość miesięczna – stan energii w dniu rozliczeniowym. Jednostka wg rejestru Header (adres 13)
22 | 0016 | 23 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Monthly Volume (VM) | 4 | uint32 | wg nagłówka m³ | Wartość miesięczna – stan objętości w dniu rozliczeniowym
36 | 0024 | 37 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Tariff Register 1 | 4 | uint32 | wg nagłówka | Rejestr taryfowy 1 – format i jednostka wg rejestru Header (adres 13)
38 | 0026 | 39 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Tariff Register 2 | 4 | uint32 | wg nagłówka | Rejestr taryfowy 2 – format i jednostka wg rejestru Header (adres 13)
40 | 0028 | 41 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Tariff Register 3 | 4 | uint32 | wg nagłówka | Rejestr taryfowy 3 – format i jednostka wg rejestru Header (adres 13)

## Diagnostyka i konfiguracja
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
10 | 000A | 11 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Date and Time | 4 | uint32 | M-Bus typ F | Data i czas w formacie M-Bus typ F
12 | 000C | 13 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Info Code F | 2 | uint16 | bitfield | Kod błędu licznika – format 0xABCD, bity F0–F9 reprezentują poszczególne błędy
13 | 000D | 14 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Module Info Header | 2 | uint16 | bitfield | Nagłówek modułu: koduje jednostkę energii (0=MJ, 1=kWh) oraz format objętości i energii jako 10^(XX). Format 0xABCD
18 | 0012 | 19 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Serial Number (N) | 4 | uint32 |  | Numer seryjny licznika
32 | 0020 | 33 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Serial Number A1 (N1) | 4 | uint32 |  | Numer seryjny urządzenia podłączonego do A1
34 | 0022 | 35 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Serial Number A2 (N2) | 4 | uint32 |  | Numer seryjny urządzenia podłączonego do A2
24 | 0018 | 25 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Pulse Input 1 Accumulated (A1) | 4 | uint32 |  | Zliczenie wejścia impulsowego 1 – nie używane
26 | 001A | 27 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Pulse Input 2 Accumulated (A2) | 4 | uint32 |  | Zliczenie wejścia impulsowego 2 – nie używane
28 | 001C | 29 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Pulse Value Input 1 (I1) | 4 | uint32 |  | Wartość impulsu wejścia 1 – nie używane
30 | 001E | 31 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Pulse Value Input 2 (I2) | 4 | uint32 |  | Wartość impulsu wejścia 2 – nie używane