## Parametry urządzenia
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0 | 0000 | 1 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Serial Number | 4 | uint32 |  | Numer seryjny urządzenia
2 | 0002 | 2 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Meter ID | 2 | uint16 |  | Adres Modbus (domyślnie 1)
3 | 0003 | 3 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Baud Rate | 2 | uint16 | bps | Prędkość transmisji: 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600
4 | 0004 | 4 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Software Version | 4 | float |  | Wersja oprogramowania
6 | 0006 | 5 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Hardware Version | 4 | float |  | Wersja sprzętowa
8 | 0008 | 6 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | CT Rate | 2 | uint16 |  | Przekładnia przekładnika prądowego
9 | 0009 | 7 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | S0 Output Rate | 4 | float | imp/kWh | Stała impulsowa wyjścia S0
11 | 000B | 8 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | A3 Status | 2 | uint16 |  | Słowo stanu A3

## Pomiary napięcia, prądu i mocy
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
14 | 000E | 11 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L1
16 | 0010 | 12 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L2
18 | 0012 | 13 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Voltage | 4 | float | V | Napięcie fazowe L3
20 | 0014 | 14 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Grid Frequency | 4 | float | Hz | Częstotliwość sieci
22 | 0016 | 15 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L1
24 | 0018 | 16 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L2
26 | 001A | 17 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Current | 4 | float | A | Prąd fazowy L3
28 | 001C | 18 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Total Active Power | 4 | float | kW | Całkowita moc czynna
30 | 001E | 19 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Active Power | 4 | float | kW | Moc czynna fazy L1
32 | 0020 | 20 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Active Power | 4 | float | kW | Moc czynna fazy L2
34 | 0022 | 21 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Active Power | 4 | float | kW | Moc czynna fazy L3
36 | 0024 | 22 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Total Reactive Power | 4 | float | kvar | Całkowita moc bierna
38 | 0026 | 23 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Reactive Power | 4 | float | kvar | Moc bierna fazy L1
40 | 0028 | 24 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Reactive Power | 4 | float | kvar | Moc bierna fazy L2
42 | 002A | 25 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Reactive Power | 4 | float | kvar | Moc bierna fazy L3
44 | 002C | 26 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Total Apparent Power | 4 | float | kVA | Całkowita moc pozorna
46 | 002E | 27 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Apparent Power | 4 | float | kVA | Moc pozorna fazy L1
48 | 0030 | 28 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Apparent Power | 4 | float | kVA | Moc pozorna fazy L2
50 | 0032 | 29 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Apparent Power | 4 | float | kVA | Moc pozorna fazy L3
52 | 0034 | 30 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Total Power Factor | 4 | float |  | Całkowity współczynnik mocy
54 | 0036 | 31 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L1
56 | 0038 | 32 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L2
58 | 003A | 33 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Power Factor | 4 | float |  | Współczynnik mocy fazy L3

## Energia elektryczna
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
256 | 0100 | 36 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Total Active Energy | 4 | float | kWh | Całkowita energia czynna (import + eksport)
258 | 0102 | 37 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna fazy L1
260 | 0104 | 38 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna fazy L2
262 | 0106 | 39 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Total Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna fazy L3
264 | 0108 | 40 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna pobrana (import)
266 | 010A | 41 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L1
268 | 010C | 42 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L2
270 | 010E | 43 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Forward Active Energy | 4 | float | kWh | Energia import fazy L3
272 | 0110 | 44 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia czynna oddana (eksport)
274 | 0112 | 45 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L1
276 | 0114 | 46 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L2
278 | 0116 | 47 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Reverse Active Energy | 4 | float | kWh | Energia eksport fazy L3
280 | 0118 | 48 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Total Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Całkowita energia bierna
282 | 011A | 49 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna fazy L1
284 | 011C | 50 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna fazy L2
286 | 011E | 51 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna fazy L3
288 | 0120 | 52 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna pobrana (import)
290 | 0122 | 53 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna import fazy L1
292 | 0124 | 54 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna import fazy L2
294 | 0126 | 55 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L3 Forward Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna import fazy L3
296 | 0128 | 56 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | Reverse Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna oddana (eksport)
298 | 012A | 57 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L1 Reverse Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna eksport fazy L1
300 | 012C | 58 | Holding Register (FC 03) | Odczyt | L2 Reverse Reactive Energy | 4 | float | kvarh | Energia bierna eksport fazy L2

## Konfiguracja urządzenia
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
2 | 0002 | 1 | Write Single Register (FC 06) | Zapis | Meter ID | 2 | uint16 |  | Ustaw adres Modbus licznika (zakres: 1–247)
3 | 0003 | 2 | Write Single Register (FC 06) | Zapis | Baud Rate | 2 | uint16 |  | Prędkość transmisji: 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600
9 | 0009 | 3 | Write Multiple Registers (FC 10) | Zapis | S0 Output Rate | 4 | float | imp/kWh | Stała impulsowa wyjścia S0 (wartości: 1/10/100/1000)
13 | 000D | 5 | Write Single Register (FC 06) | Zapis | Cycle Time | 2 | uint16 | s | Czas automatycznego przewijania wyświetlacza