## Pomiary i dane
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
1 | 0001 | 2 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Currently Running – 1st Priority Demand | 2 |  | enum | Aktualnie realizowane zapotrzebowanie (1. priorytet): 1=Manual, 2=Defrost, 3=Hot water, 4=Heat, 5=Cooling, 6=Pool, 7=Anti-legionella, 8=Passive Cooling, 98=Standby, 99=No demand, 100=OFF
2 | 0002 | 3 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Currently Running – All Demands (Bitfield) | 2 |  | bitfield | Aktualnie realizowane zapotrzebowania – pole bitowe: bit0=Manual, bit1=Defrost, bit2=HotWater, bit3=Heat, bit4=ActiveCooling, bit5=Pool, bit6=AntiLeg., bit7=PassiveCooling, bit9=Standby, bit10=NoDemand, bit11=OFF
4 | 0004 | 5 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Compressor Available Gears | 2 |  |  | Dostępna liczba biegów sprężarki
5 | 0005 | 6 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Compressor Speed | 2 |  | rpm | Prędkość sprężarki
6 | 0006 | 7 | Input Register (FC 04) | Odczyt | External Additional Heater – Current Demand (%) | 2 |  | 0,01 % | Aktualne zapotrzebowanie na grzałkę zewn. w %
7 | 0007 | 8 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Discharge Pipe Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura rury tłocznej
8 | 0008 | 9 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Condenser In Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura wejścia skraplacza
9 | 0009 | 10 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Condenser Out Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura wyjścia skraplacza
10 | 000A | 11 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Brine In Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura wejścia solanki
11 | 000B | 12 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Brine Out Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura wyjścia solanki
12 | 000C | 13 | Input Register (FC 04) | Odczyt | System Supply Line Temperature (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii zasilającej systemu (EM)
13 | 000D | 14 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Outdoor Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura zewnętrzna
15 | 000F | 16 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Tap Water Top Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura górna zbiornika CWU
16 | 0010 | 17 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Tap Water Lower Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura dolna zbiornika CWU
17 | 0011 | 18 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Tap Water Weighted Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Ważona temperatura CWU
18 | 0012 | 19 | Input Register (FC 04) | Odczyt | System Supply Line Calculated Set Point | 2 |  | 0,01 °C | Obliczony punkt nastawy linii zasilającej systemu
19 | 0013 | 20 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Selected Heat Curve – System Supply Line | 2 |  | 0,01 °C | Wybrana krzywa grzewcza – linia zasilająca systemu
20 | 0014 | 21 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heat Curve X-Coord 1 (Highest Outdoor Temp) | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – wsp. X1 (najwyższa temp. zewn.)
21 | 0015 | 22 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heat Curve X-Coord 2 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – współrzędna X2
22 | 0016 | 23 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heat Curve X-Coord 3 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – współrzędna X3
23 | 0017 | 24 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heat Curve X-Coord 4 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – współrzędna X4
24 | 0018 | 25 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heat Curve X-Coord 5 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – współrzędna X5
25 | 0019 | 26 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heat Curve X-Coord 6 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – współrzędna X6
26 | 001A | 27 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heat Curve X-Coord 7 (Lowest Outdoor Temp) | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – wsp. X7 (najniższa temp. zewn.)
27 | 001B | 28 | Input Register (FC 04) | Odczyt | System Return Line Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii powrotnej systemu
30 | 001E | 31 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Calculated Demand (Heat) | 2 |  |  | Obliczone zapotrzebowanie na ciepło
36 | 0024 | 37 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Cooling Season Integral Value | 2 |  |  | Wartość całkowa sezonu chłodzenia
39 | 0027 | 40 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Condenser Circulation Pump Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Prędkość pompy cyrkulacyjnej skraplacza w %
40 | 0028 | 41 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Mix Valve 1 Supply Line Temperature (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii zasilającej zaworu mix.1 (EM)
41 | 0029 | 42 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Buffer Tank Temperature (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura zasobnika buforowego (EM)
43 | 002B | 44 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Mix Valve 1 Position (EM) | 2 |  | 0,01 % | Pozycja zaworu mieszającego 1 w % (EM)
44 | 002C | 45 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Brine Circulation Pump Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Prędkość pompy cyrkulacyjnej solanki w %
45 | 002D | 46 | Input Register (FC 04) | Odczyt | HGW Supply Line Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii zasilającej HGW
47 | 002F | 48 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Tap Water Valve Position (%) | 2 |  | % | Pozycja zaworu CWU w %
48 | 0030 | 49 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Compressor Operating Hours (MSB) | 2 |  | h | Godziny pracy sprężarki – MSB (bajty starsze)
49 | 0031 | 50 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Compressor Operating Hours (LSB) | 2 |  | h | Godziny pracy sprężarki – LSB (bajty młodsze). Łączna liczba: MSB×65536 + LSB
50 | 0032 | 51 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Tap Water Operating Hours (MSB) | 2 |  | h | Godziny pracy trybu CWU – MSB
51 | 0033 | 52 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Tap Water Operating Hours (LSB) | 2 |  | h | Godziny pracy trybu CWU – LSB
52 | 0034 | 53 | Input Register (FC 04) | Odczyt | External Additional Heater Operating Hours (MSB) | 2 |  | h | Godziny pracy grzałki zewn. – MSB
53 | 0035 | 54 | Input Register (FC 04) | Odczyt | External Additional Heater Operating Hours (LSB) | 2 |  | h | Godziny pracy grzałki zewn. – LSB
54 | 0036 | 55 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Compressor Speed Percent | 2 |  | 0,01 % | Prędkość sprężarki w %
55 | 0037 | 56 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Currently Running – 2nd Priority Demand | 2 |  | enum | Aktualnie realizowane zapotrzebowanie (2. priorytet)
56 | 0038 | 57 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Currently Running – 3rd Priority Demand | 2 |  | enum | Aktualnie realizowane zapotrzebowanie (3. priorytet)
60 | 003C | 61 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Compressor Temporarily Blocked – Start Restriction Timer | 2 |  |  | Sprężarka tymczasowo zablokowana – timer ograniczenia startu
61 | 003D | 62 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Compressor Current Gear | 2 |  |  | Aktualny bieg sprężarki
62 | 003E | 63 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Queued Demand – 1st Priority | 2 |  | enum | Oczekujące zapotrzebowanie – 1. priorytet
63 | 003F | 64 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Queued Demand – 2nd Priority | 2 |  | enum | Oczekujące zapotrzebowanie – 2. priorytet
64 | 0040 | 65 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Queued Demand – 3rd Priority | 2 |  | enum | Oczekujące zapotrzebowanie – 3. priorytet
65 | 0041 | 66 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Queued Demand – 4th Priority | 2 |  | enum | Oczekujące zapotrzebowanie – 4. priorytet
66 | 0042 | 67 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Queued Demand – 5th Priority | 2 |  | enum | Oczekujące zapotrzebowanie – 5. priorytet
67 | 0043 | 68 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Active Step Internal Immersion Heater | 2 |  | step | Aktywny krok wewnętrznej grzałki zanurzeniowej
68 | 0044 | 69 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Buffer Tank Charge Set Point | 2 |  | 0,01 °C | Punkt nastawy ładowania zasobnika buforowego
69 | 0045 | 70 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L1 Current (A) | 2 |  | 0,01 A | Prąd fazy L1 miernika energii
70 | 0046 | 71 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L2 Current (A) | 2 |  | 0,01 A | Prąd fazy L2 miernika energii
71 | 0047 | 72 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L3 Current (A) | 2 |  | 0,01 A | Prąd fazy L3 miernika energii
72 | 0048 | 73 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L1-0 Voltage (V) | 2 |  | 0,01 V | Napięcie fazowe L1-0 miernika energii
73 | 0049 | 74 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L2-0 Voltage (V) | 2 |  | 0,01 V | Napięcie fazowe L2-0 miernika energii
74 | 004A | 75 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L3-0 Voltage (V) | 2 |  | 0,01 V | Napięcie fazowe L3-0 miernika energii
75 | 004B | 76 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L1-L2 Voltage (V) | 2 |  | 0,1 V | Napięcie międzyfazowe L1-L2 miernika energii
76 | 004C | 77 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L2-L3 Voltage (V) | 2 |  | 0,1 V | Napięcie międzyfazowe L2-L3 miernika energii
77 | 004D | 78 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L3-L1 Voltage (V) | 2 |  | 0,1 V | Napięcie międzyfazowe L3-L1 miernika energii
78 | 004E | 79 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L1 Power (W) | 2 |  | W | Moc czynna fazy L1 miernika energii
79 | 004F | 80 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L2 Power (W) | 2 |  | W | Moc czynna fazy L2 miernika energii
80 | 0050 | 81 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter L3 Power (W) | 2 |  | W | Moc czynna fazy L3 miernika energii
81 | 0051 | 82 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter – Meter Value (kWh) | 2 |  | kWh | Stan licznika energii (kWh)
82 | 0052 | 83 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Current Smart Grid Mode | 2 |  | enum | Aktualny tryb Smart Grid: 1=EVU, 4=Normal, 5=Comfort, 6=Boost
83 | 0053 | 84 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter kWh Total (LSB) | 2 |  | 0,1 kWh | Całkowita energia kWh – LSB (wartość całkowa)
84 | 0054 | 85 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Electric Meter kWh Total (MSB) | 2 |  | 0,1 kWh | Całkowita energia kWh – MSB
106 | 006A | 107 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Cooling Circuit Supply Line Temperature (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii zasilającej obiegu chłodzenia (EM)
119 | 0077 | 120 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Pool Supply Line Temperature (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii zasilającej basenu (EM)
120 | 0078 | 121 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Pool Return Line Temperature (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii powrotnej basenu (EM)
121 | 0079 | 122 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Room Temperature Sensor | 2 |  | 0,1 °C | Czujnik temperatury pomieszczenia
122 | 007A | 123 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Bubble Point – High Pressure Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura punktu wrzenia po stronie wysokiego ciśnienia
123 | 007B | 124 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Dew Point – High Pressure Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura punktu rosy po stronie wysokiego ciśnienia
124 | 007C | 125 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Dew Point – Low Pressure Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura punktu rosy po stronie niskiego ciśnienia
125 | 007D | 126 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Superheat Temperature | 2 |  | 0,01 K | Przegrzanie czynnika chłodniczego
126 | 007E | 127 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Sub Cooling Temperature | 2 |  | 0,01 K | Przechłodzenie czynnika chłodniczego
127 | 007F | 128 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Low Pressure Side – Pressure | 2 |  | 0,01 bar(g) | Ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia [bar(g)]
128 | 0080 | 129 | Input Register (FC 04) | Odczyt | High Pressure Side – Pressure | 2 |  | 0,01 bar(g) | Ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia [bar(g)]
129 | 0081 | 130 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Liquid Line Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura linii cieczy
130 | 0082 | 131 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Suction Gas Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura gazu ssawnego
131 | 0083 | 132 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Heating Season Integral Value | 2 |  |  | Wartość całkowa sezonu grzewczego
137 | 0089 | 138 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Mix Valve Cooling Opening Degree (EM2/3) | 2 |  | % | Stopień otwarcia zaworu mieszającego dla chłodzenia (EM2/3)
139 | 008B | 140 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Desired Gear for Tap Water | 2 |  |  | Żądany bieg dla trybu CWU
140 | 008C | 141 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Desired Gear for Heating | 2 |  |  | Żądany bieg dla trybu grzania
141 | 008D | 142 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Desired Gear for Cooling | 2 |  |  | Żądany bieg dla trybu chłodzenia
142 | 008E | 143 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Desired Gear for Pool | 2 |  |  | Żądany bieg dla trybu basenu
143 | 008F | 144 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Number of Available Genesis Secondaries | 2 |  |  | Liczba dostępnych jednostek wtórnych Genesis
145 | 0091 | 146 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Total Distributed Gears to All Units | 2 |  |  | Łączna liczba rozdzielonych biegów do wszystkich jednostek
146 | 0092 | 147 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Maximum Gear Out of All Currently Requested Gears | 2 |  |  | Maksymalny bieg spośród wszystkich aktualnie żądanych
147 | 0093 | 148 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Desired Temperature – Distribution Circuit Mix Valve 1 | 2 |  | 0,01 °C | Żądana temperatura w obwodzie dystrybucji zaworu mix.1
157 | 009D | 158 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Current Power Output of Heat Pump Unit | 2 |  | 0,01 kW | Aktualna moc wyjściowa jednostki pompy ciepła
158 | 009E | 159 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Current Consumed Power of Heat Pump Unit | 2 |  | 0,01 kW | Aktualna moc pobierana przez jednostkę pompy ciepła
160 | 00A0 | 161 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Primary Alarm – Combined Class D Alarms (Bitfield) | 2 |  | bitfield | Alarm jednostki głównej – suma alarmów klasy D; pole bitowe (1 bit per secondary)
161 | 00A1 | 162 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Primary Alarm – Communication Lost with Secondaries (Bitfield) | 2 |  | bitfield | Alarm jednostki głównej – utrata komunikacji z jednostkami wtórnymi
162 | 00A2 | 163 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Primary Alarm – Class A on Secondary Units (Bitfield) | 2 |  | bitfield | Alarm jednostki głównej – alarm klasy A na jednostce wtórnej
163 | 00A3 | 164 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Primary Alarm – Class B on Secondary Units (Bitfield) | 2 |  | bitfield | Alarm jednostki głównej – alarm klasy B na jednostce wtórnej
311 | 0137 | 312 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Control Software Version – Major | 2 |  |  | Wersja oprogramowania sterującego – Major
312 | 0138 | 313 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Control Software Version – Minor | 2 |  |  | Wersja oprogramowania sterującego – Minor
313 | 0139 | 314 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Control Software Version – Micro | 2 |  |  | Wersja oprogramowania sterującego – Micro
315 | 013B | 316 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Expansion Valve Opening Degree | 2 |  | 0,01 % | Stopień otwarcia zaworu rozprężnego
319 | 013F | 320 | Input Register (FC 04) | Odczyt | Inverter Temperature | 2 |  | °C | Temperatura inwertera

## Sterowanie cyfrowe
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
3 | 0003 | 4 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Reset All Alarms | 2 |  | on/off | Resetuje wszystkie aktywne alarmy (zapis 1=reset)
5 | 0005 | 6 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable External Additional Heater | 2 |  | on/off | Włącza zewnętrzne grzałko dodatkowe
6 | 0006 | 7 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable HGW | 2 |  | on/off | Włącza funkcję HGW (Hot Gas Water)
7 | 0007 | 8 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Flow Switch/Pressure Switch | 2 |  | on/off | Włącza czujnik przepływu / presostatu
8 | 0008 | 9 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Tap Water | 2 |  | on/off | Włącza funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej
9 | 0009 | 10 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Heat | 2 |  | on/off | Włącza tryb grzania
10 | 000A | 11 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Active Cooling | 2 |  | on/off | Włącza aktywne chłodzenie
11 | 000B | 12 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Mix Valve 1 | 2 |  | on/off | Włącza zawór mieszający 1
14 | 000E | 15 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Hot Gas Pump | 2 |  | on/off | Włącza pompę gorącego gazu
20 | 0014 | 21 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Brine Out Monitoring | 2 |  | on/off | Włącza monitoring temperatury wyjścia solanki
21 | 0015 | 22 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Brine Pump Continuous Operation | 2 |  | on/off | Włącza ciągłą pracę pompy solanki
22 | 0016 | 23 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable System Circulation Pump | 2 |  | on/off | Włącza pompę cyrkulacyjną systemu
25 | 0019 | 26 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Additional Heater Only (No Compressor) | 2 |  | on/off | Włącza tylko grzałkę dodatkową (bez sprężarki). Wymaga trybu Standby
26 | 001A | 27 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Current Limitation | 2 |  | on/off | Włącza ograniczenie prądowe
28 | 001C | 29 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Pool (EM) | 2 |  | on/off | Włącza funkcję podgrzewania basenu (moduł rozszerzeń)
31 | 001F | 32 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable External Additional Heater for Pool (EM) | 2 |  | on/off | Włącza zewnętrzne grzałko dla basenu
33 | 0021 | 34 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Passive Cooling (EM) | 2 |  | on/off | Włącza chłodzenie pasywne (moduł rozszerzeń)
34 | 0022 | 35 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Variable Speed Mode for Condenser Pump | 2 |  | on/off | Włącza tryb zmiennej prędkości pompy skraplacza
35 | 0023 | 36 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Variable Speed Mode for Brine Pump | 2 |  | on/off | Włącza tryb zmiennej prędkości pompy solanki
37 | 0025 | 38 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Outdoor Temp Dependent Cooling with Mix Valve 1 | 2 |  | on/off | Włącza uzależnienie chłodzenia przez zawór mix.1 od temp. zewn.
38 | 0026 | 39 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Internal Brine Pump Start When Cooling via Mix Valve 1 | 2 |  | on/off | Uruchamia pompę solanki przy aktywnym chłodzeniu przez zawór mix.1
39 | 0027 | 40 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Outdoor Temp Dependent for External Heater | 2 |  | on/off | Uzależnia grzałkę zewn. od temperatury zewnętrznej
40 | 0028 | 41 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Brine In Monitoring | 2 |  | on/off | Włącza monitoring temperatury wejścia solanki
41 | 0029 | 42 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Fixed System Supply Set Point | 2 |  | on/off | Włącza stały zadany punkt temperatury zasilania (umożliwia De Facto 40117)
42 | 002A | 43 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Evaporator Freeze Protection | 2 |  | on/off | Włącza ochronę przed zamrożeniem parownika
59 | 003B | 60 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Enable Continuous Operation Mode for Condenser Pump | 2 |  | on/off | Włącza ciągłą pracę pompy skraplacza
60 | 003C | 61 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Allow Current Limiter to Restrict External Additional Heater | 2 |  | on/off | Zezwala ogranicznikowi prądu na ograniczanie grzałki zewn.
61 | 003D | 62 | Coil (FC 01/05/15) | Zapis | Allow Current Limiter to Restrict Secondary Heat Pump Units | 2 |  | on/off | Zezwala ogranicznikowi prądu na ograniczanie wtórnych jednostek pompy ciepła

## Status i alarmy
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0 | 0000 | 1 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Alarm Active – Class A | 2 |  | on/off | Aktywny alarm klasy A
1 | 0001 | 2 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Alarm Active – Class B | 2 |  | on/off | Aktywny alarm klasy B
2 | 0002 | 3 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Alarm Active – Class C | 2 |  | on/off | Aktywny alarm klasy C
3 | 0003 | 4 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Alarm Active – Class D (Genesis secondary) | 2 |  | on/off | Aktywny alarm klasy D – jednostka wtórna Genesis
9 | 0009 | 10 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | High Pressure Switch Alarm | 2 |  | on/off | Alarm presostatu wysokiego ciśnienia
10 | 000A | 11 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Low Pressure Level Alarm | 2 |  | on/off | Alarm niskiego poziomu ciśnienia
11 | 000B | 12 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | High Discharge Pipe Temperature Alarm | 2 |  | on/off | Alarm wysokiej temperatury rury tłocznej
12 | 000C | 13 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Operating Pressure Limit Indication | 2 |  | on/off | Wskazanie granicy ciśnienia pracy
13 | 000D | 14 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Discharge Pipe Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika rury tłocznej
14 | 000E | 15 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Liquid Line Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika linii cieczy
15 | 000F | 16 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Suction Gas Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika gazu ssawnego
16 | 0010 | 17 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Flow/Pressure Switch Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika przepływu / presostatu
22 | 0016 | 23 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Power Input Phase Detection Alarm | 2 |  | on/off | Alarm wykrycia fazy zasilania
23 | 0017 | 24 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Inverter Unit Alarm | 2 |  | on/off | Alarm jednostki inwertera
24 | 0018 | 25 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | System Supply Low Temperature Alarm | 2 |  | on/off | Alarm zbyt niskiej temperatury zasilania systemu
25 | 0019 | 26 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Compressor Low Speed Alarm | 2 |  | on/off | Alarm zbyt niskiej prędkości sprężarki
26 | 001A | 27 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Low Super Heat Alarm | 2 |  | on/off | Alarm niskiego przegrzania
27 | 001B | 28 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Pressure Ratio Out of Range Alarm | 2 |  | on/off | Alarm współczynnika sprężania poza zakresem
28 | 001C | 29 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Compressor Pressure Outside Envelope Alarm | 2 |  | on/off | Alarm ciśnienia sprężarki poza kopertą pracy
29 | 001D | 30 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine Temperature Out of Range Alarm | 2 |  | on/off | Alarm temperatury solanki poza zakresem
30 | 001E | 31 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine In Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika wejścia solanki
31 | 001F | 32 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine Out Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika wyjścia solanki
32 | 0020 | 33 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Condenser In Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika wejścia skraplacza
33 | 0021 | 34 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Condenser Out Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika wyjścia skraplacza
34 | 0022 | 35 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Outdoor Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika temperatury zewnętrznej
35 | 0023 | 36 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | System Supply Line Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika linii zasilającej systemu
36 | 0024 | 37 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Mix Valve 1 Supply Line Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika linii zasilającej zaworu mix.1
47 | 002F | 48 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Cooling Supply Line Sensor Alarm (EM) | 2 |  | on/off | Alarm czujnika linii zasilającej chłodzenia (EM)
49 | 0031 | 50 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine Delta Out of Range Alarm | 2 |  | on/off | Alarm różnicy temperatury solanki poza zakresem
50 | 0032 | 51 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Tap Water Mid Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika środkowego CWU
52 | 0034 | 53 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | HGW Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika HGW
55 | 0037 | 56 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine In High Temperature Alarm | 2 |  | on/off | Alarm zbyt wysokiej temperatury wejścia solanki
56 | 0038 | 57 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine In Low Temperature Alarm | 2 |  | on/off | Alarm zbyt niskiej temperatury wejścia solanki
57 | 0039 | 58 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine Out Low Temperature Alarm | 2 |  | on/off | Alarm zbyt niskiej temperatury wyjścia solanki
60 | 003C | 61 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Mix Valve 1 Supply Temperature Deviation Alarm | 2 |  | on/off | Alarm odchylenia temperatury zasilania zaworu mix.1
66 | 0042 | 67 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Sum Alarm (EM) | 2 |  | on/off | Alarm zbiorczy (moduł rozszerzeń)
67 | 0043 | 68 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Cooling Circuit Supply Line Temperature Deviation Alarm (EM) | 2 |  | on/off | Alarm odchylenia temp. zasilania obiegu chłodzenia (EM)
74 | 004A | 75 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Temperature Room Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika temperatury pomieszczenia
75 | 004B | 76 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Inverter Unit Communication Alarm | 2 |  | on/off | Alarm komunikacji z jednostką inwertera
76 | 004C | 77 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Pool Return Line Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika linii powrotu basenu
77 | 004D | 78 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | External Stop for Pool – Read Only (EM) | 2 |  | on/off | Zewnętrzne zatrzymanie dla basenu – tylko odczyt
78 | 004E | 79 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | External Start Brine Pump – Read Only (EM) | 2 |  | on/off | Zewnętrzny start pompy solanki – tylko odczyt
79 | 004F | 80 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | External Relay for Brine/Ground Water Pump | 2 |  | on/off | Zewnętrzny przekaźnik dla pompy solanki / wody gruntowej
83 | 0053 | 84 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Genesis Secondary Unit Alarm – No Communication | 2 |  | on/off | Alarm jednostki wtórnej Genesis: brak komunikacji z jednostką główną
84 | 0054 | 85 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Primary Unit Alarm – Multiple Primary Units Detected | 2 |  | on/off | Alarm jednostki głównej: wykryto inne jednostki główne w sieci (konflikt maski sieciowej)
85 | 0055 | 86 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Primary Unit Alarm – Secondary Units Not Detected | 2 |  | on/off | Alarm jednostki głównej: nie wykryto wszystkich jednostek wtórnych
86 | 0056 | 87 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Oil Boost in Progress | 2 |  | on/off | Trwa procedura dostarczania oleju (oil boost)
87 | 0057 | 88 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Tap Water Top Sensor Alarm | 2 |  | on/off | Alarm czujnika górnego CWU
199 | 00C7 | 200 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Compressor Control Signal | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania sprężarką
201 | 00C9 | 202 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Smart Grid 1 – EVU Input | 2 |  | on/off | Wejście EVU Smart Grid 1 (taryfa zablokowana)
202 | 00CA | 203 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | External Alarm Input | 2 |  | on/off | Zewnętrzne wejście alarmowe
204 | 00CC | 205 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Smart Grid 2 | 2 |  | on/off | Wejście Smart Grid 2 (tryb boost)
206 | 00CE | 207 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | External Additional Heater Control Signal | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania zewnętrzną grzałką dodatkową
209 | 00D1 | 210 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Mix Valve 1 Circulation Pump Control Signal (EM) | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania pompą cyrk. zaworu mix.1 (EM)
210 | 00D2 | 211 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Condenser Pump On/Off Control | 2 |  | on/off | Sterowanie On/Off pompą skraplacza
211 | 00D3 | 212 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | System Circulation Pump Control Signal | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania pompą cyrkulacyjną systemu
218 | 00DA | 219 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Brine Pump On/Off Control | 2 |  | on/off | Sterowanie On/Off pompą solanki
219 | 00DB | 220 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | External Heater Circulation Pump Control Signal | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania pompą cyrkulacyjną grzałki zewn.
220 | 00DC | 221 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Heating Season (Winter) Active | 2 |  | on/off | Aktywny sezon grzewczy (zima)
221 | 00DD | 222 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | External Additional Heater Active | 2 |  | on/off | Zewnętrzna grzałka dodatkowa aktywna
223 | 00DF | 224 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | HGW Regulation Control Signal | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania regulacją HGW
224 | 00E0 | 225 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Heat Pump Stopping | 2 |  | on/off | Pompa ciepła zatrzymuje się
225 | 00E1 | 226 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Heat Pump OK to Start | 2 |  | on/off | Pompa ciepła gotowa do startu
235 | 00EB | 236 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Pool Directional Valve Position (EM) | 2 |  | on/off | Pozycja zaworu kierunkowego basenu (EM)
236 | 00EC | 237 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Cooling Circuit Circulation Pump Control Signal (EM) | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania pompą cyrk. obiegu chłodzenia (EM)
238 | 00EE | 239 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Surplus Heat Directional Valve Position (EM) | 2 |  | on/off | Pozycja zaworu kierunkowego nadmiaru ciepła (EM)
240 | 00F0 | 241 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Cooling Circuit Regulation Control Signal (EM) | 2 |  | on/off | Sygnał sterowania regulacją obiegu chłodzenia (EM)
242 | 00F2 | 243 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Active Cooling Directional Valve Position – Borehole Disconnected (EM) | 2 |  | on/off | Pozycja zaworu kierunkowego aktywnego chłodzenia – odłączone źródło (EM)
245 | 00F5 | 246 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Mix Valve 1 Producing Passive Cooling – Indication | 2 |  | on/off | Wskazanie: zawór mix.1 produkuje chłodzenie pasywne
246 | 00F6 | 247 | Discrete Input (FC 02) | Odczyt | Compressor Unable to Speed Up | 2 |  | on/off | Sprężarka nie może zwiększyć prędkości

## Konfiguracja
Adres DEC (od 0) | Adres HEX (od 0) | Adres DEC (od 1) | Funkcja | Tryb | Nazwa | Długość (bajty) | Typ danych | Jednostka | Opis
0 | 0000 | 1 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Operational Mode | 2 |  | enum | Tryb pracy: 1=OFF, 2=Standby, 3=ON/Auto
3 | 0003 | 4 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Max Limitation – Set Point Curve Radiator | 2 |  | 0,01 °C | Maksymalne ograniczenie krzywej nastawy (grzejniki)
4 | 0004 | 5 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Min Limitation – Set Point Curve Radiator | 2 |  | 0,01 °C | Minimalne ograniczenie krzywej nastawy (grzejniki)
5 | 0005 | 6 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Comfort Wheel Setting | 2 |  | 0,01 °C | Nastawa pokrętła komfortu
6 | 0006 | 7 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Heat Curve Y-Coord 1 (Highest Outdoor Temp) | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – nastawa Y1 (najwyższa temp. zewn.)
7 | 0007 | 8 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Heat Curve Y-Coord 2 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – nastawa Y2
8 | 0008 | 9 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Heat Curve Y-Coord 3 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – nastawa Y3
9 | 0009 | 10 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Heat Curve Y-Coord 4 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – nastawa Y4
10 | 000A | 11 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Heat Curve Y-Coord 5 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – nastawa Y5
11 | 000B | 12 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Heat Curve Y-Coord 6 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – nastawa Y6
12 | 000C | 13 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Heat Curve Y-Coord 7 (Lowest Outdoor Temp) | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa grzewcza – nastawa Y7 (najniższa temp. zewn.)
16 | 0010 | 17 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Heating Season Stop Temperature | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura zatrzymania sezonu grzewczego
22 | 0016 | 23 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Start Temperature Tap Water (Normal mode) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura startowa podgrzewania CWU (tylko tryb Normal)
23 | 0017 | 24 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Stop Temperature Tap Water (Normal mode) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura zatrzymania podgrzewania CWU (tylko tryb Normal)
26 | 001A | 27 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Minimum Allowed Gear in Heating | 2 |  |  | Minimalny dopuszczalny bieg w trybie grzania
27 | 001B | 28 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Maximum Allowed Gear in Heating | 2 |  |  | Maksymalny dopuszczalny bieg w trybie grzania
28 | 001C | 29 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Maximum Allowed Gear in Tap Water (Normal mode) | 2 |  |  | Maksymalny dopuszczalny bieg CWU (tylko tryb Normal)
29 | 001D | 30 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Minimum Allowed Gear in Tap Water (Normal mode) | 2 |  |  | Minimalny dopuszczalny bieg CWU (tylko tryb Normal)
30 | 001E | 31 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Cooling Mix Valve Set Point (EM) | 2 |  | 0,01 % | Nastawa zaworu mieszającego chłodzenia w % (EM)
49 | 0031 | 50 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Cooling Supply Mix Valve – Lowest Allowed Opening (EM) | 2 |  | 0,01 % | Minimalne dopuszczalne otwarcie zaworu mix. chłodzenia (EM)
50 | 0032 | 51 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Cooling Supply Mix Valve – Highest Allowed Opening (EM) | 2 |  | 0,01 % | Maksymalne dopuszczalne otwarcie zaworu mix. chłodzenia (EM)
58 | 003A | 59 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Pool Charge Set Point (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Punkt nastawy ładowania basenu (EM)
61 | 003D | 62 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Gear Shift Delay Heating | 2 |  | min | Opóźnienie zmiany biegu – tryb grzania
62 | 003E | 63 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Gear Shift Delay Pool | 2 |  | min | Opóźnienie zmiany biegu – tryb basenu
63 | 003F | 64 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Gear Shift Delay Cooling | 2 |  | min | Opóźnienie zmiany biegu – tryb chłodzenia
67 | 0043 | 68 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Brine In High Alarm Limit | 2 |  | 0,01 °C | Górny limit alarmowy temperatury wejścia solanki
68 | 0044 | 69 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Brine In Low Alarm Limit | 2 |  | 0,01 °C | Dolny limit alarmowy temperatury wejścia solanki
69 | 0045 | 70 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Brine Out Low Alarm Limit | 2 |  | 0,01 °C | Dolny limit alarmowy temperatury wyjścia solanki. Wartości ujemne zakodowane: -5°C = 65036 (skala 100 → -500)
70 | 0046 | 71 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Brine Max Delta Limit | 2 |  | 0,01 K | Maksymalna dopuszczalna różnica temperatury solanki
75 | 004B | 76 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | External Additional Heater Start (PID Sum) | 2 |  |  | Wartość sumy PID uruchamiająca grzałkę zewn.
76 | 004C | 77 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Condenser Pump Lowest Allowed Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Minimalna dopuszczalna prędkość pompy skraplacza
77 | 004D | 78 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Brine Pump Lowest Allowed Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Minimalna dopuszczalna prędkość pompy solanki
78 | 004E | 79 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | External Additional Heater Stop (PID Sum) | 2 |  |  | Wartość sumy PID zatrzymująca grzałkę zewn.
79 | 004F | 80 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Condenser Pump Highest Allowed Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Maksymalna dopuszczalna prędkość pompy skraplacza
80 | 0050 | 81 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Brine Pump Highest Allowed Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Maksymalna dopuszczalna prędkość pompy solanki
81 | 0051 | 82 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Condenser Pump Standby Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Prędkość pompy skraplacza w trybie standby
82 | 0052 | 83 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Brine Pump Standby Speed (%) | 2 |  | 0,01 % | Prędkość pompy solanki w trybie standby
85 | 0055 | 86 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Minimum Allowed Gear in Pool | 2 |  |  | Minimalny dopuszczalny bieg – tryb basenu
86 | 0056 | 87 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Maximum Allowed Gear in Pool | 2 |  |  | Maksymalny dopuszczalny bieg – tryb basenu
87 | 0057 | 88 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Minimum Allowed Gear in Cooling | 2 |  |  | Minimalny dopuszczalny bieg – tryb chłodzenia
88 | 0058 | 89 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Maximum Allowed Gear in Cooling | 2 |  |  | Maksymalny dopuszczalny bieg – tryb chłodzenia
105 | 0069 | 106 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Start Temperature for Cooling (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura startowa trybu chłodzenia (EM)
106 | 006A | 107 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Stop Temperature for Cooling (EM) | 2 |  | 0,01 °C | Temperatura zatrzymania trybu chłodzenia (EM)
107 | 006B | 108 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 – Min Limitation Set Point Curve | 2 |  | 0,01 °C | Minimalne ograniczenie krzywej nastawy zaworu mix.1
108 | 006C | 109 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 – Max Limitation Set Point Curve | 2 |  | 0,01 °C | Maksymalne ograniczenie krzywej nastawy zaworu mix.1
109 | 006D | 110 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 Set Point Curve Y-Coord 1 (Highest Outdoor Temp) | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa nastawy zaworu mix.1 – Y1 (najwyższa temp. zewn.)
110 | 006E | 111 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 Set Point Curve Y-Coord 2 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa nastawy zaworu mix.1 – Y2
111 | 006F | 112 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 Set Point Curve Y-Coord 3 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa nastawy zaworu mix.1 – Y3
112 | 0070 | 113 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 Set Point Curve Y-Coord 4 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa nastawy zaworu mix.1 – Y4
113 | 0071 | 114 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 Set Point Curve Y-Coord 5 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa nastawy zaworu mix.1 – Y5
114 | 0072 | 115 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 Set Point Curve Y-Coord 6 | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa nastawy zaworu mix.1 – Y6
115 | 0073 | 116 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Mix Valve 1 Set Point Curve Y-Coord 7 (Lowest Outdoor Temp) | 2 |  | 0,01 °C | Krzywa nastawy zaworu mix.1 – Y7 (najniższa temp. zewn.)
116 | 0074 | 117 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Fixed System Supply Set Point | 2 |  | 0,01 °C | Stały punkt nastawy zasilania systemu (wymaga aktywacji De Facto adresu 42)
117 | 0075 | 118 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Outdoor Temperature Source | 2 |  | enum | Źródło temperatury zewn.: 0=czujnik PT1000 na karcie BM, 1=rejestr BMS 40119 (De Facto)
118 | 0076 | 119 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Outdoor Temperature Sensor (BMS Source) | 2 |  | 0,01 °C | Nastawa temperatury zewn. przez BMS (aktywna gdy 40118=1). Zakres: -50...200°C. Jeśli brak aktualizacji przez 12h – fallback do PT1000 lub 0°C
119 | 0077 | 120 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Maximum Phase Current | 2 |  | A | Maksymalny prąd fazowy [A]
120 | 0078 | 121 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Compressor Current Hysteresis | 2 |  | A | Histereza prądu sprężarki [A]
124 | 007C | 125 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Desired Power Consumption Control Mode | 2 |  | enum | Tryb sterowania poborem mocy: SG-Ready: 0=Normal, 1=Load-Up, 2=EVU, 3=Boost; PL/LU: 0=Normal, 1=Power Limit (40126), 2=Load-Up, 3=Power Limit
125 | 007D | 126 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Input Power Limit (Power Limitation Mode) | 2 |  | 0,1 kW | Limit mocy wejściowej w trybie ograniczenia mocy [kW]. Zbyt niski limit uniemożliwi pracę sprężarki
298 | 012A | 299 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Selected Mode for Mix Valve 1 | 2 |  | enum | Wybrany tryb zaworu mieszającego 1: 0=Heat, 1=Cool, 2=Auto
299 | 012B | 300 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Return Temp from Pool to Heat Exchanger (EM) | 2 |  | 0,1 °C | Nastawa temperatury powrotu z basenu do wymiennika ciepła (EM)
300 | 012C | 301 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Pool Hysteresis (EM) | 2 |  | 0,1 K | Nastawa histerezy temperatury basenu (EM)
302 | 012E | 303 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Supply Line Temp – Passive Cooling with Mix Valve 1 | 2 |  | 0,01 °C | Nastawa temperatury zasilania dla chłodzenia pasywnego przez zawór mix.1
303 | 012F | 304 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Set Point Minimum Outdoor Temp When Cooling is Permitted | 2 |  | 0,01 °C | Minimalna temperatura zewn. zezwalająca na chłodzenie
304 | 0130 | 305 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | External Heater Outdoor Temp Limit | 2 |  | 0,01 °C | Limit temperatury zewn. dla grzałki zewnętrznej
321 | 0141 | 322 | Holding Register (FC 03/06/16) | Zapis | Enabled Immersion Heater | 2 |  | enum | Grzałka zanurzeniowa: 0=wyłączona, 2=wewnętrzna włączona